### 乐昌监狱（乐昌飞达实业有限责任公司）消防技术服务采购需求

一、项目背景

采购方的消防自动报警、消防喷淋系统、排烟系统、消防应急广播等基础消防设施已初步完成建设并顺利通过“十二五”建筑消防验收，拟采购消防设施检测、维护保养服务，由服务商派驻专业人员24小时值守消防控制室，并负责消防系统的日常排障、检修、维护。

二、项目一览表

1.项目名称：乐昌监狱（乐昌飞达实业有限责任公司）消防技术服务采购

2.预算金额：745956.94元

3.采购需求：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 技术规格、参数及要求 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐昌监狱（乐昌飞达实业有限责任公司）消防技术服务 | 1项 | 详见采购需求“技术要求” | 自合同签订之日起一年 |

注：本项目不允许分包、转包，不接受联合体响应。

三、供应商资质要求

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）具有本次采购项目服务能力，并已在社会消防技术服务信息系统备案（提供相关备案截图，截图显示单位类型或服务类型包含消防设施维护保养检测）。

四、技术要求

（一）服务范围

辖区55栋建筑（其中监管区内28栋），建筑面积140543.80平方米，包含泵房、消防控制室、室内消火栓系统、室外消火栓系统、喷淋系统、消防水炮系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、灭火器、应急疏散指示及应急照明系统；消防控制室的值班。

1.消火栓、自动喷淋灭火系统：包括消防栓水泵、恒压泵、控制柜及线路、供水管、阀门、消防栓箱、卷盘水枪、帆布水带；

2.自动报警系统：包括消防报警控制器、感烟探测器、感温探测器、报警按钮、警铃、联动控制；

3.防排烟系统：包括排烟风机、正压送风机、风机控制箱及线路、送排风阀；

4.消防水系统；

5.消防广播系统；

6.应急疏散指示系统；

7.气体灭火系统；

8.其他消防系统维护检查；

10.消防控制中心值班。

(二)消防维保服务要求

1.消火栓、自动喷淋灭火系统：

(1)检查、维护消火栓箱及配置的消防部件，外观是否破损，涂层有无脱落，周围有无障碍物。（月检）

(2)检查、维护消火栓箱内消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件是否齐全、良好；水带是否霉烂，水枪内是否有杂物，消火栓水带水枪接口处的密封是否老化，卷盘是否有漏水现象及转动是否灵活。（月检）

(3)检查减压阀高、低压端压力表读数是否处于正常范围。（月检）

(4)检查、维护消防栓管道上各阀门是否处于正确的位置，管道接口及阀门是否有漏水和锈蚀现象。（月检）

(5)检查消防水池、消防恒压给水设备，检查消防储备水位及消防恒压给水设备水量和水压是否正常，检查各种阀门是否处于正常状态，发现故障应及时进行处理。(月检)

(6)启动各台消火栓泵，试验运行。检查双回路电源切换是否正常，相序是否一致。试验完毕后，在最不利点的消防栓或最低水压部位消防栓放水，观察其出水压力及流量是否足够。(季检)

(7)检查、维护消火栓水泵接合器，保证接口完好、无渗漏，检查密封垫是否老化。（季检）

(8)检查、维护消防中心、现场水泵房及消防水泵控制柜线路。(月检)

(9)检查和测试消防拴系统和喷淋系统的自动满载运行状况。(月检)

(10)在正常情况下，维护人员定期应对进水阀、报警阀进行外观检查并应保证系统处于无故障状态。(月检)

(11)检查喷淋管道上各阀门是否处于正确位置。(月检)

(12)检查、维护喷淋水泵接合器的接口及附件，并保证接口完好、无渗漏，检查密封垫是否老化。(月检)

(13)启动稳压泵，观察压力上升是否正常，消防控制中心能否显示其动作信号，人工放水观察稳压泵自动起动和停止后的压力是否正常。(月检)

(14)检查消防泵和喷淋泵启动时，消防控制中心能否显示其动作信号，自动状态时，消防控制中心能否控制其启动和停止。控制柜电源电压及指示灯是否正常。(季检)

(15)消火栓箱及水泵控制柜和水泵控制柜内元件进行清洁保养一次。（年检）

(16)清洗减压阀、止回阀及水泵各种转轴的连动构件进行清洁润滑保养。（年检）

(17)检查消防水池、消防水箱及消防气压给水设备，并检查其消防储备水位。消防气压给水设备的水应根据当地环境、气候条件不定期更换。更换前，需取得采购方书面同意。(年检)

(18)消火栓、消防卷盘、供水阀不应有渗漏现象。(月检)

(19)报警按钮、指示灯及控制线路功能正常，无故障。（季检）

(20)应对消防储水设备进行检查、维护，如有渗漏须修补缺损油漆。(半年检)

(21)对消防水箱和气压给水设备水位计，两端的角阐，在不进行水位观察时应关闭。（季检）

(22)对喷头进行巡检检查，发现有不正常的喷头应及时更换。当喷头上有异物时，应及时清除，更换或安装喷头应使用专用扳手和各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应少于安装数量的1％，且每种喷头的数量不应少于10个。

(23)检查、维护消防管网有无腐蚀渗漏，管网内的水应定期排空、冲洗。(年检)

(24)检查和测试消防水泵及喷淋水泵，包括所有消防加压泵模拟火灾状态进行联动控制。(季检)

(25)启、闭信号阀，检查消防控制中心能否收到其关闭信号并显示所在位置。(半年检)

(26)各楼层喷淋管网在末端放水，检查以下内容：1）该楼层水流指示器是否动作，动作时消防控制中心能否收到其报警信号并显示所在位置；2）该楼层对应的湿式报警阀是否动作；3）湿式报警阀动作时上、下腔压力是否正常；4）湿式报警阀动作时，水力警铃是否报警，铃声是否响亮，能否达到报警效果；5）湿式报警阀动作时，压力开关是否动作，消防控制中心能否收到其报警信号并显示所在位置；6）现场电柜及联动控制柜处于“自动”状态时应启动消防泵。(季检)

(27)启动稳压泵，观察其动作时管网压力是否正常。消防控制中心能否显示其动作信号。(季检)

(28)检查水泵启动时，消防控制中心能否显示其动作信号。(月检)

(29)检查水泵启动时，出口压力是否正常。(月检)

(30)手动启动各台水泵，试验运行，检查其中一台泵发生故障时，主备泵能否自动切换。(季检)

(31)定期清洗湿式报警阀。(年检)

(32)每年应对水源的供水能力进行一次检测。

(33)上述工作均按工作程序进行记录存档。

2.自动报警系统：

(1)采用专用检测仪器检测烟、温感探测器动作是否灵敏，报警是否正常，半年内循环检测所有探测器一次，每年循环检测二次，并做好记录。(月检)

(2)检查测试主控屏和联动的工作电压，观察各显示功能是否正常，警钟蜂鸣器是否动作。(月检)

(3)检查工作电池组、充电器的工作情况是否正常，电池容量是否符合标准，对备用电源进行充放电试验，主电源和备用电源切换试验。(月检)

(4)对消防中心的控制柜进行清扫除尘，检查接线端子是否松脱，检查各楼层消防控制线路接线箱及监视模组和控制模级的性能，并进行除尘保养。(季检)

(5)检查计算机图文显示系统的工作情况屏幕上显示的报警点现场消防广播等信息与现场情况是否一致、清楚。(月检)

(6)启动测试联动设备（警铃、风机、广播、水泵等联动设备）。(月检)

(7)上述工作均按工作程序进行记录存档。

3.防排烟系统：

(1)检查送风口、排烟口有无变形、损伤，周围有无影响使用的障碍物。(月检)

(2)对现场风机控制箱、正压送风机和排烟风机进行检查测试。(季检)

(3)对正压送风阀、排烟阀、防火阀进行检查测试。(季检)

(4)检查风机与软接连接部位的法兰有无损伤，螺栓是否松动。(季检)

(5)检查送风机、排烟风机周围有无可燃物，安装螺栓是否松动、损伤，传动机构是否变形、损伤，叶轮有无刮壳现象。(季检)

(6)检查送风风机、排烟风机的电动机的接线是否松动，传动皮带是否正常，视乎情况决定修正或更换，转动部件是否正常并加注润滑油。风机的外壳有无腐蚀现象，电源的供电是否正常。(季检)

(7)启动送风(排烟)风机，检查风机运转是否正常。(月检)

(8)巡视排烟阀(口)、送风阀(口)保养情况，抽查手动开启(在非联动状态下)的信号反馈及复位情况。(月检)

(9)对排烟阀(口)及送风阀(口)体、风机电控柜进行清洁保养。(季检)

(10)对排烟阀(口)及送风阀(口)的机械传动、电动机的转轴(含轴承)进行润滑。(季检)

(11)对风机控制柜内电器元件进行清洁保养。(半年检)

(12)挡烟垂壁功能检测。（季检）

(13)上述工作均按工作程序进行记录存档。

4.消防水系统；

(1)检查消防水池、消防恒压给水设备，检查消防储备水位及消防恒压给水设备水量和水压是否正常，检查各种阀门是否处于正常状态，发现故障应及时进行处理。(月检)

(2)检查吸水环管及阀门是否有漏水和锈蚀现象，检查水泵吸入和输出管道上各阀门是否处于正确的位置(月检)

(3)转动水泵转子，检查转子转动是否灵活。(月检)

(4)检查双回路电源切换是否正常，相序是否一致。(月检)

(5)检查水泵控制柜电源电压及指示灯是否正常。(月检)

(6)断开控制柜电源总开关，检测控制柜二次回路，检查万能转换开关、按钮、指示灯是否正常，手动或自动模拟起泵，测试起泵时是否正常，检查接触器、继电器分合是否正常。(月检)

(7)手动起动消防泵，测量(或看面板上的电流表)水泵电动机的起动和运行电流是否正常。(月检)

(8)手动启动水泵，检查水泵能否正常运转，压力能否正常。(月检)

(9)模拟火警状态下，检查其中一台泵发生故障时，主备泵能否自动切换。(季检)

(10)模拟火警状态下，检查在消防控制中心能否控制水泵的起动和停止。水泵启动时，消防控制中心能否显示动作信号。(季检)

(11)上述工作均按工作程序进行记录存档。

5.消防广播系统：

(1)检查功放机工作是否正常。(月检)

(2)检查麦克风播音是否正常。(月检)

(3)检查天花喇叭、挂墙音箱有无脱落。(月检)

(4)检查喇叭、音箱音量是否正常、清晰。(季检)

(5)模拟火灾事故情况下，消防广播能否联动输出。(季检)

(6)上述工作均按工作程序进行记录存档。

6.应急疏散指示系统：

(1)检查应急灯、疏散指示牌是否齐全。(季检)

(2)检查应急灯、疏散指示牌电池充放电是否正常。(半年检)

7.气体灭火系统：

(1)气体灭火系统外观检查。（月检）

(2)气体模拟动作启动测试。（月检）

(3)气体灭火系统全面检查。（半年检）

8.其他消防系统维护检查：

(1)微型消防站消防器材是否齐备完好（月检）

(2)灭火器是否正常（月检）

（三）消防控制室值班服务要求

1.消防控制室实行每日24小时专人值班制度，每班不应少于2人，每班工作时间不应超过8小时。

2.值班人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有初级及以上消防设施操作员职业资格证书，共配备至少3名初级人员和3名中级人员，且每班至少有１名中级人员值班。

3.值班人员必须身体健康，能够正常有效参与值班，能负荷夜班值守工作强度。

4.值班人员按时交接班，做好值班记录以及消防巡查、发现问题处置、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。

5.发现消防设施运行故障问题时，应及时采取措施并报告主管负责人。

6.非工作所需，不得使用消控中心内线电话，非消防控制中心值班人员未经审批禁止进入值班室。

7.发现火灾时，迅速按灭火和应急疏散预案紧急处理，通知指挥中心并拨打119火警电话通知公安消防部门，同时报告部门主管。

8.填写《消防控制室值班记录》应完整，字迹清晰，保存完好。

9.值班室保持卫生干净整洁,值班人员负责值班室的卫生,禁止在值班室吸烟、喝酒、打牌。

10.值班室值班人员由安全生产监督管理科进行考核，值班人员遇突发个人情况，必须报告安全生产监督管理科。如发生不严格落实工作制度、擅离职守、未及时处理值班事务的情况，采购人有权要求供应商更换值班人员。

（四）考核办法

采购方建立考核评价机制，成立5人考核小组，考核小组人员由安全生产监督管理科、警务保障中心、生活卫生科、狱政管理科和劳动改造科组成，考核小组每个月对维保公司进行检查、考核、评分，如连续三个月考核分低于90分，取消该维保公司合作业务，终止服务合同。

（五）其他要求

1.严格遵守国家法律法规和监狱的各项规章制度及保密制度，确保在保障服务协议生效期间消防系统功能完整，运作正常，能通过消防监督部门的检查。期间因成交供应商原因导致的消防系统故障、事故，或在消防监督部门检查中不能合格通过，由成交供应商承担全部责任，并赔偿相应损失。

２.供应商工作人员必须严格遵守采购方进出监管区相关规章制度以及疫情防控的相关规定，遇到特殊时期（如疫情封闭期间，驻场人员必须参加封闭管理），成交供应商应严格遵守采购方的相关规定，保障消防每日巡检和维保工作正常开展。

3.初级火灾或一般故障：接采购方通知确认后，成交供应商须30分钟内派工作人员到现场进行处理，需其他工作人员参与排故的须在1小时内到现场；故障排除后，采购方、成交供应商双方对维保记录确认并签字，分别存档。

4.使用过程中的紧急故障：接采购方电话通知后，成交供应商须1小时内派专业技术工作人员到现场紧急排故；对于系统大故障须2天内进行处理，恢复系统正常运行。

5.特殊故障：消防系统设备出现故障，因无备件、特殊元件，而不能及时修复时，成交供应商经得采购方同意后采取应急措施；不影响整个系统正常运行的局部故障确保在2天内修复，并保证设备正常运行。（如采购方另有原因应出具书面材料方可推迟修复）

6.供应商在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。供应商负责施工场地的平整，施工范围内的用水、用电、临时设施等设备、材料的提供及施工。由于供应商在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，供应商应承担由此引发的一切经济损失，现场所有的安全责任由供应商负责。

五、商务要求

（一）合同履行期限、服务地点：

合同履行期限：合同签订之日起一年。

服务地点：广东省乐昌市人民北路55号。

（二）维保服务要求：

1.初检一次。成交供应商在在合同生效一个月内对该消防系统进行全面检测一次（原则上按100%测试），并通过平台出具检测报告。

2.月检12次，在每月下旬进行，时间双方商定。

3.季检4次，在每季度末月进行，具体时间双方商定。

4.年检1次。以年检结束本年度的消防工程维护工作，通过一年的检查维保，注意发现问题，研究问题，向采购方提出科学、合理的建议。

5.上述各项检查，如发现问题应及时处理，坚持做到发现一处解决一处，始终保持各系统正常运行，各设备完好、功能正常。

6.每次检查完毕，出示检查报告，采购方成交供应商双方签字认可，双方各执一份，建立年度维保档案。

（注：年检的当月不再进行季检，季检的当月不再进行月检。月度报告应体现本月检查、维保的数量及范围、发现的问题及处理的结果，系统的工作情况、建议和意见等内容）。

7.保险：成交供应商应办理技术人员生命、财产保险、第三方人员生命、财产保险及项目公众责任险；成交供应商需对安全事故做好预防措施，避免安全事故的发生。另外维保人员在本项目服务期内导致的安全事故发生，一切由成交供应商自行处理。

8.消防培训及演练：成交供应商安排专业人员，每年不少于一次通过专门的设施设备，指导相关人员熟悉和正确使用、操作消防设施，并对相关人员及员工开展消防理论知识、实操技能、紧急救援、急救逃生、消防演练等进行培训。

9.成交供应商应严格按照消防安全监督部门的相关要求，为采购方建立消防管理台帐及相关资料。并使用这些表格资料，协助采购方通过消防部门的检查。

10.遇有重大节日或采购方有重大会议、活动时，按采购方需求，除驻守人员外，成交供应商提前一至两天另外派人员对工程范围内的消防设施、设备进行一次特别的重点检查、维护。保证消防系统的正常、稳定运行。

（三）付款方式：

本项目不设预付款，合同签订生效后，成交供应商按照约定开始服务，服务期每三个月由成交供应商出具国家正式发票（其中属于乐昌飞达实业有限责任公司的采购项目需开具增值税专用发票），符合支付条件后，采购方在十个工作日内支付合同金额的25%，支付方式为对公转账。

（四）报价要求：

1.报价超出预算金额的列为无效报价处理。

2.供应商必须对本项目的全部内容进行报价，如有缺漏，将导致报价无效。

3.报价应为人民币含税全包价，包括人工费、税金、验收和履约过程可预见或不可预见的一切费用。

4.本项目为一个整体，供应商须对全部内容进行报价，不得分拆报价。

5.本项目不接受联合体响应。

（五）保密要求：

成交供应商需承担合同履行时所要尽的一切保密义务。对项目实施过程中的资料、数据及采购人相关工作秘密进行保密，未经采购人书面同意不得泄露，且保密责任不因合同的中止或解除而失效。如因供应商及项目相关人员涉密对采购人造成影响，采购人有权追究责任。未经采购方事先书面同意，供应商不得将采购方为本项目提供的相关资料提供给任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途，即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围，保证参加本项目投标的人员一律遵守中华人民共和国有关部门发布的保密法律、规定、条例和命令。供应商不得对外泄露采购方设施布局及采购方管理情况，不得向无关人员谈及采购方工作秘密。供应商要对因泄密而对采购方造成的一切损失和不良影响承担责任并赔偿。

（六）履约保证金：

1.合同签订后十个工作日内，供应商以银行转账的方式向采购人一次性支付合同金额的3%作为履约保证金。采购人在供应商完成其合同义务后30日内一次性无息退还该履约保证金。

2.发生以下情形，经调查属实的，扣除50%履约保证金，违反规定人员永久不能再进入监管区：

采购人第一次发现供应商的工作人员为采购人服刑人员传带物品的。

3.发生以下情形，经调查属实的，扣除100%履约保证金，违反规定人员永久不能再进入监管区，采购人有权提前解除合同：

采购人第二次发现供应商的工作人员为采购人服刑人员传带物品的。

4.供应商未能按照本需求书规定及时响应采购人的，第一次扣除20%履约保证金，第二次扣除30%履约保证金，第三次扣除50%履约保证金，若超过三次，采购人有权提前解除合同。

5.如在合同执行期间因供应商违约导致履约保证金部分扣除，供应商需在五个工作日内将扣除的履约保证金补齐，否则采购人可直接从（采购人给供应商结算）应付款中扣除。

6.如供应商在合同执行过程需终止执行合同的，需提前三个月以书面形式告知采购人，履约保证金不予退还。若采购人同意终止合同，供应商需在采购人签订新的服务合同生效之前，继续履行现有合同。

（七）未尽事项

其余未尽事项由采购人和成交供应商另行商定补充。

六、项目联系人和联系方式

联 系 人：赵先生

联系电话：0751-5580262

监督电话：0751-5580431

广东省乐昌监狱

2024年3月29日