- 竞争性磋商文件

项目编号：M4400000707530601

- 项目名称：消防设施设备维保服务采购项目

- 采购人：广东省乐昌监狱

采购代理机构：广东省机电设备招标有限公司

2025年5月

- 温馨提示

（本提示内容非竞争性磋商文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以文件为准）

1、潜在供应商须按磋商文件及公告要求登记（磋商文件可在磋商公告发布的网站上自行下载）。

2、本公司启用网上登记系统进行供应商登记，不设线下售卖磋商文件。请登录广咨电子招投标交易平台网站（https://www.gzebid.cn）进行供应商注册报名。

3、请仔细检查响应文件是否已按磋商文件要求盖章、签字（签章）、签署日期。

4、请正确填写《报价一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

5、单独提交的信封内容应包括：磋商保证金凭证（提供银行支付凭证复印件）、退磋商保证金说明函原件。

6、供应商须通过广咨电子招投标交易平台网站（https://www.gzebid.cn）获取子账号的方式递交磋商保证金及成交服务费。

7、每个供应商每个项目的保证金缴纳账户是唯一的，本司将根据唯一保证金缴纳账户的缴纳情况，确认供应商是否已按规定缴纳项目保证金。所以请各供应商缴纳保证金前务必核对正确的缴纳账户，错缴误缴导致未按项目缴纳保证金的情况将由供应商自行负责。

8、供应商严禁采用EFT系统（广东金融结算系统）方式缴纳磋商保证金，如采用此方式导致招投标系统无法识别缴纳账号信息的，视为未按要求缴纳保证金，由此造成的后果由供应商自行承担责任。

9、未成交供应商的磋商保证金退款程序：在成交通知书发出后的五个工作日内按规定程序原额退还。

10、成交供应商的磋商保证金退款程序：在收到成交供应商提交的合同原件或复印件后五个工作日内原额退还。

11、如磋商文件有澄清、修改或者延期的，我司会在相关媒体上发布公告。

12、如供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目报价的授权书原件。

- 目  录

磋商邀请函	4

第一章 供应商须知	7

一、 定义	7

二、 一般要求	7

三、 竞争性磋商文件	7

四、 询问、质疑与投诉	8

五、 合同的订立和履行	10

六、 响应文件	10

七、 适用法律	13

第二章 采购人需求书	14

第三章 评审办法及程序	31

一、 评审办法	31

二、 磋商小组	31

三、 磋商程序	31

四、 综合评审	32

五、 定标	33

六、 签约	34

第四章 合同格式	42

第五章 响应文件格式	47

# 磋商邀请函

广东省机电设备招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省乐昌监狱（以下简称“采购人”）的委托，就以下项目进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的供应商参加。有关事项如下：

- 磋商项目简介

  - 项目名称：消防设施设备维保服务采购项目

  - 项目编号：M4400000707530601

  - 采购预算（含税）：797803.62元

  - 采购内容及用途：

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 技术规格、参数及要求 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施设备维保服务采购项目 | 1项 | - 详见“采购人需求书” | - 797803.62元 |

- 供应商资格要求

- 供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件：

- 1)具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

- 2)供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《资格条件承诺函》。

- 3)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《资格条件承诺函》。

- 4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《资格条件承诺函》。

- 5)供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《资格条件承诺函》。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：采购包整体专门面向中小企业，本项目服务全部由中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位承接。[供应商应按投标文件提供的格式填写并提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的《中小企业声明函》对应相应企业规模进行声明，或提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，或提供声明为残疾人福利单位的《残疾人福利性单位声明函》]。

- 本项目的特定资格要求：

- 1）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

- 2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供声明函，格式自拟）

- 3）具有本次采购项目服务能力，并已在社会消防技术服务信息系统备案（提供相关备案截图，截图显示单位类型或服务类型包含消防设施维护保养检测）。

- 4）本项目不接受联合体投标。

- 报名及获取磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价

  - 磋商文件时间：报名及获取磋商文件时间：2025年05月21日至2025年05月28日9:00－12:00，14:30－17:30（北京时间，法定节假日除外）。

  - 上述时间是否有改变，请密切留意变更公告的相关信息。

  - 登记方式：

本项目采取网上获取采购文件，潜在投标供应商可访问广咨电子招投标交易平台网站（https://www.gzebid.cn）进行网上获取采购文件。如投标供应商尚未注册，请根据网站指引进行注册，注册后完善主体资料并经平台审核后进行网上获取采购文件。

获取采购文件、注册、完善主体资料的相关操作见网站“平台服务>>操作手册》广咨国际数字化采购咨询平台供应商操作手册”

（1）【广咨平台操作指引】热线电话：400-9030-870，网站客服QQ：2136118347；

（2）【标信通APP移动CA及电子签章】客服热线：400-658-7878；

（3）【广咨平台技术支持】QQ群：415893172，服务QQ：1592177016

  - 竞争性磋商文件售价：人民币0元/套，标书售后不退。

- 递交响应文件时间、响应文件开启及竞争性磋商时间、磋商地点（具体时间及地点以磋商公告为准）

  - 递交响应文件起始时间：2025年06月04日09时30分

  - 递交响应文件截止时间：2025年06月04日10时00分

  - 递交响应文件地点：韶关市浈江区五里亭皇景路耕进商贸城D区65-69号三楼

  - 响应文件开启及竞争性磋商时间：2025年06月04日10时00分

  - 磋商地点：韶关市浈江区五里亭皇景路耕进商贸城D区65-69号三楼

- 投标模式：纸质响应文件

  - 上述时间及地点是否有改变，请密切留意变更公告的相关信息。

- 采购信息发布及结果公告网站

中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、广咨电子招投标交易平台（https://www.gzebid.cn）、广东省乐昌监狱门户网站（http://lcjy.gd.gov.cn/）及其他相关媒体。

- 采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

  - 采购人：

名称：广东省乐昌监狱

地址：广东省乐昌市人民北路55号

采购项目联系人：赵先生

电话： 0751-5580262

  - 采购代理机构：

名称：广东省机电设备招标有限公司

地址：韶关市浈江区五里亭皇景路耕进商贸城D区65-69号三楼

采购项目联系人：邓工/董工

电话：0751-8283136

E-mail:2674371341@qq.com

# 第一章 供应商须知

供应商必须认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其无效响应或被拒绝。

## 定义

### 采购人：是指依法进行招投标活动的国家机关、事业单位、团体组织。

### 采购代理机构：是依法设立、从事竞争性磋商代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

### 供应商：是响应竞争性磋商、参加磋商竞争的法人或者其他组织。

### 采购合同：是指由采购人和供应商签订的规定双方权利和义务的协议。

## 一般要求

### 报价的费用

### 不论报价的结果如何，供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用。

### 2.采购代理机构向成交供应商收取招标代理服务费：参照国家颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格［2003］857号）及（发改办价格［2011］534号）文件规定的收费标准计价后，下浮20%作为招标代理服务费向成交供应商收取。（本采购项目，若经承诺下浮率计算招标代理服务费不足3000元的，按3000元收取招标代理服务费用。）

## 竞争性磋商文件

### 竞争性磋商文件的构成

### 竞争性磋商文件由下列文件以及在采购过程中发出的澄清更正文件组成：

### 1）磋商邀请函

### 2）供应商须知

### 3）采购人需求书

### 4）评审办法及程序

### 5）合同格式

### 6）响应文件格式

### 7）在采购过程中由采购代理机构发出的澄清更正文件等

### 竞争性磋商文件的澄清和修改

### 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有报名及购买磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。采购代理机构将拒绝没有对澄清修改文件予以书面确认的供应商的报价。

### 根据采购的具体情况，采购代理机构可延长报价截止时间和开标时间，但至少应当在规定的报价截止时间三日前，将变更时间在相关媒体上发布公告，并通知所有报名及购买磋商文件的供应商。

### 供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

### 知识产权

### 供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

### 报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

### 纪律与保密事项

### 供应商不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 接受磋商后，直至成交供应商与买方签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与评审无关的其他人透露。

### 在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。

### 获得本磋商文件者，不得将磋商文件用作本次报价以外的任何用途，若有要求，开标后，供应商应归还磋商文件中的保密文件和资料。

### 由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

### 关于关联企业

### 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

## 询问、质疑与投诉

### 询问

### 供应商对磋商文件、采购过程和成交结果有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。书面方式询问包括但不限于电子邮件、信函。

### 联系方式见《邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

### 质疑

### 供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑：

### （1）采购文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示最少5个工作日；购买本采购文件的投标供应商认为采购文件的内容损害其权益的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；

### （2）投标供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）；

### （3）采购人或采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

### （4）质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

### （5）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

### （6）质疑函应当包括下列内容：

### 1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

### 2）质疑项目的名称、编号；

### 3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

### 4）事实依据；

### 5）必要的法律依据；

### 6）提出质疑的日期。

### 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### （7）质疑材料中有外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

### （8）质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑的当事人应当提供信息来源或有效证据。

### （9）质疑联系方式

### 质疑受理机构名称：广东省机电设备招标有限公司

### 质疑受理机构地址：韶关市浈江区五里亭皇景路耕进商贸城D区65-69号三楼

### 质疑受理机构电话：0751-8283136

### 质疑受理机构邮箱：2674371341@qq.com

### 投诉

### （1）投标供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向政府采购监督管理机构提出投诉。

### （2）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

### （3）投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

### 1）捏造事实；

### 2）提供虚假材料；

### 3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

## 合同的订立和履行

### 合同的订立

### 采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按磋商文件要求和成交供应商的响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出磋商文件和成交供应商的响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

### 合同的履行

### 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报监督管理机关备案。

### 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%，签订补充合同的必须按规定备案。

## 响应文件

### 响应文件的构成

### 响应文件由商务文件、技术文件等构成。商务文件、技术文件须按照第五章的要求装订成册。

### 响应文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由供应商承担。

### 响应文件数量：

### 纸质版响应文件：正本1份、副本2份。

### 电子版响应文件：响应文件正本PDF扫描电子版（需签字盖章）1份。（电子版必须以USB闪存盘或光盘保存，不留密码，无病毒，不压缩，用信封密封后随响应文件递交）。

### 所有响应文件（除特殊规格的图纸等外）应按A4规格制作。

### 响应文件的编写

### 供应商应按磋商文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，报监督管理部门处理。

### 磋商文件中，凡加注“★”的地方均为须实质响应条款，供应商若有一项加注“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

### 除在磋商文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

### 响应文件报价的编写要求

### 供应商必须按磋商文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。

### 响应文件报价包含招标范围内的所有费用、培训辅导、售后服务、税费、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等一切有关费用，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，供应商不得再向采购人收取任何费用。

### 供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用。

### 成交供应商不得以本项目成交通知书办理进口批文。

### 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

### 响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

### 响应文件须编页码。

### 响应文件的签署形式

### 响应文件正本必须打印，并按要求签字、盖章，副本可以是响应文件正本复印，正本与副本不符，以正本为准。

### 响应文件一般不得涂改和增删，如有涂改和增删之处，必须加盖公章或由法定代表人签字或授权代表签字。

### 响应文件的装订、标记和密封

### 供应商编制的响应文件应按竞争性磋商文件的要求装订成册，正本、副本分别封装完好，建议在封口处必须加盖公章或由法定代表人签字或授权代表签字。

### 建议封套表面标明 “正本”或“副本”字样，在每一封套上按以下顺序标明如下字样：

响 应 文 件 正本/副本 收件人：广东省机电设备招标有限公司 项目名称： 项目编号： 投标子包： 供应商名称（加盖公章）： 在（磋商文件中规定的磋商截止时间）之前不得启封

### 报价一览表、磋商保证金、退磋商保证金说明函原件放入开标信封内，在信封上应标明项目编号、供应商名称以及“磋商信封”字样。

### 采购代理机构对不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

### 响应文件的递交

### 所有响应文件应在响应文件递交截止时间前送达采购代理机构开标地点。

### 采购代理机构将拒绝以下情况的响应文件：

- （1）响应文件递交截止时间以后送达的。

### 采购代理机构不接受电报、电话、传真方式报价。

### 采购代理机构对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失不承担责任。

### 响应文件的修改与撤回

### 供应商在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容为响应文件的一部分，与原响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

### 供应商补充、修改响应文件的书面材料（应有授权代表签字或加盖公章），须密封送达采购代理机构，同时应在封套上标明“补充、修改响应文件”和磋商项目编号。

### 撤回报价应以书面形式通知采购代理机构，并有法定代表人或报价授权代表的签字和加盖公章。

### 4.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

### 报价有效期

报价有效期：90天（从递交响应文件的截止之日起算）。

在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行，同时，磋商保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝上述要求，但其报价将会被拒绝并无息退还磋商保证金；同意延期的供应商其权利与义务相应延至新的截止期。

### 磋商保证金

### 供应商应缴纳磋商保证金：0元。

### 本项目接受子账号方式缴纳磋商保证金，供应商网上报名成功后，应登录广咨电子招投标交易平台网站（https://www.gzebid.cn）并选择对应项目获取缴纳磋商保证金的子账号（每位供应商每个项目的保证金缴纳账户是唯一的，该账号是针对每位供应商随机生成的专属账号）。

注意事项：

（1）磋商保证金应从供应商在本平台注册的基本账户中支付，并以资金到达该子账号的时间为准，如从其他账户或未缴纳到指定的子账号，视为无效保证金。

（2）供应商严禁采用EFT系统（广东金融结算系统）方式缴纳竞争性磋商保证金，如采用此方式导致招投标系统无法识别缴纳账号信息的，视为未按要求缴纳保证金，由此造成后果由供应商自行承担责任。

### 对于成交供应商，磋商保证金将保持全部的约束力，直到成交供应商与采购人签订了合同。

### 采购代理机构在成交通知书发出后的五个工作日内按采购代理机构规定程序无息退还未成交供应商的磋商保证金。采购代理机构收到成交供应商提交的合同后五个工作日内无息退还其磋商保证金。

### 采用非电汇方式交磋商保证金的供应商，须凭保证金收据到采购代理机构办理手续。

### 若有下列情况之一，供应商或成交供应商的磋商保证金不予退还：

### （1）供应商在磋商文件规定的报价有效期内撤销其报价。

### （2）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的。

### （九）  竞争性磋商文件的解释权

### 本竞争性磋商文件由广东省机电设备招标有限公司负责解释。

## 适用法律

采购人、采购代理机构及供应商的一切招标投标活动均参考适用《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其配套的法规、规章、政策。

# 第二章 采购人需求书

注意事项：

1、供应商应对所有内容投标，不允许只对其中部分内容投标，否则将导致投标无效。

2、成交供应商负责项目用户需求书中列出的所有工作内容，以及其他隐含的配套工作。成交供应商应充分考虑影响报价的各种因素和风险。采购人不再支付成交金额以外的任何费用。

3、成交供应商不得以任何方式转包或分包给其他经营者，否则采购人有权单方终止合同，由此产生的一切经济损失由成交供应商自行承担。

4、本招标文件中加注“★”的条款均被视为不可偏离条款，供应商要特别加以注意，对此响应并完全满足或优于这些条款，否则若有一项加注“★”的条款未响应或不满足，投标将被否决。加注“▲”的条款为重要条款，如不满足将会导致评审的严重扣分。

一、项目概况

- 乐昌监狱是消防安全重点单位，现有1个消防控制室需要专业人员24小时值守；54栋建筑物需要专人负责消防系统的日常排障、检修、维护，共142531.44平方米。

二、项目一览表

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 技术规格、参数及要求 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施维保、检测和消防控制室值守驻点服务 | 1项 | 详见采购需求“技术要求” | 合同额度687803.62元（财政资金197251.66元、企业资金490551.96元） |
| 2 | 消防器材采购 | 1项 | 详见采购需求“技术要求” | 合同额度110000元（财政资金50000元、企业资金60000元） |
|  | 合计 |  |  | 797803.62元 |

- 注：1.本项目的投标报价以投标下浮率的方式报出。本项目分别报两个下浮率，下浮率在0%-100%范围内取值，若报价超出此范围则投标无效。投标下浮率必须为固定报价，不接受区间报价（例如0.00％～80.00％。）

- “消防设施维保、检测和消防控制室值守驻点服务”部分报整体下浮率。

- “消防器材采购”部分合同额度固定，以实际采购情况计算总价，供应商所报下浮率为成交单价下浮率，即：采购目录内各项物品价格=对应物品的单价最高限价×（1-成交下浮率）

- 2．供应商必须对本项目的全部内容进行报价，如有缺漏，将导致报价无效。

- 3．报价应为人民币含税全包价，包括人工费、税金、验收和履约过程可预见或不可预见的一切费用。

- 4.本项目为一个整体，供应商须对全部内容进行报价，不得分拆报价。为匹配目前正在使用的相关消防设备的维修维护，供应商应提供符合本项目安装要求的消防器材，需对需求书“(三)采购消防器材技术要求”报价表目录中的每个消防设施设备产品提供一个品牌，并统一报一个下浮率。报价不计入服务总价之内，此报价只作为维保期间采购消防器材的价格。

三、技术要求

（一）消防控制室值守驻点服务技术要求

★1.消防控制室值班人员派驻团队至少7人，其中6人为24小时轮流值班人员，1人为消防维保技术主管。

6名24小时轮流值班人员应全部获得《消防设施操作员国家职业资格证书》或《建（构）筑物消防员职业资格证书》，其中至少3名持有中级（四级）或以上等级《消防设施操作员国家职业资格证书》或《建（构）筑物消防员职业资格证书》(注：中级（四级）或以上等级为：四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师）。

1名消防维保技术主管需持中级（四级）或以上等级《消防设施操作员国家职业资格证书》且证书职业方向为消防设施检测维修保养。消防控制室值班人员派驻团队需为固定人员，人员名单和证件须在合同签订前交采购人审核备案，服务期间发生派驻团队人员更换须经采购人同意。

注：投标时提供承诺函，格式自拟。

2.值班人员应身心健康，能够正常有效参与值班，能负荷夜班值守工作强度，能熟悉操作、维护消防设施设备。从事特殊工种操作的岗位，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业（如：电工证、焊工证、高处作业证等）。

3.建立消防控制室值班制度，明确值班人员的职责，实行每日24小时专人值班，每班值班人数应不少于2人，其中至少1人持中级（四级）或以上等级《消防设施操作员国家职业资格证书》或《建（构）筑物消防员职业资格证书》。在工作日的工作时间段（8:30-17:30），安排1名消防维保技术主管上班，对消防设施、设备进行日常检查维护和零星维修。非工作日时如采购人有另行要求，消防维保技术主管需听从安排进行加班。消防控制室值班人员和消防维保技术主管在值班期间未经允许不得离开监狱范围。

4.值班人员按时交接班，做好值班记录以及消防巡查、发现问题处置、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。

（1）值班人员应当在岗在位，在对火灾报警控制设备进行日检查、接班、交班时必须填写《消防控制室值班记录表》的相关内容。值班期间随时认真记录消防控制室内消防设备的运行情况。

（2）消防控制室值班人员应确保正常工作状态下，消防设施及其相关设备的电气控制装置处于自动控制状态，严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。其他消防设施及其相关设备需要设置在手动状态时，应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。

（3）消防控制室值班人员接到报警信号后，必须立即以最快方式确认。火灾确认后，必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外)，同时拨打“119”火警电话报警，并立即启动单位内部灭火和应急疏散预案，同时应立即报告单位负责人；确认属于误报时，查找误报原因并填写《消防控制室值班记录表》、《建筑消防设施故障维修记录表》。

（4）消防控制室工作人员应按时上岗，并做好交接班工作，接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗。

（5）消防控制室工作人员应坚守岗位，尽职尽责，不得脱岗、替岗、睡岗，严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动，因确有特殊情况不能到岗的，应提前向单位主管领导请假，经批准后，由同等职务的人员代替值班。

（6）消防控制室的入口处应设置明显的标志，消防控制室内应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材，并配备通讯联络工具。

5.发现消防设施运行故障问题时，应及时采取措施并报告主管负责人。

6.非工作所需，不得使用消控中心内线电话，非消防控制中心值班人员未经审批禁止进入值班室。

7.发现火灾时，迅速按灭火和应急疏散预案紧急处理，通知指挥中心，同时报告部门主管。

8.填写《消防控制室值班记录》应完整，字迹清晰，保存完好。

9.值班室保持卫生干净整洁,值班人员负责值班室的卫生,禁止在值班室吸烟、喝酒、打牌。

10.值班室值班人员由安全生产监督管理科进行考核，值班人员遇突发个人情况，应报告安全生产监督管理科。如发生不严格落实工作制度、擅离职守、未及时处理值班事务的情况，采购人有权要求供应商更换值班人员。

（二）消防设施维保、检测的范围及技术要求

1.建筑物范围

辖区54栋建筑，建筑面积142531.44平方米。包含有泵房、室内消火栓系统、室外消火栓系统、喷淋系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、灭火器、应急疏散指示及应急照明系统。

| 建筑物情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建筑物名称 | 建筑结构 （框架或混凝土） | 建筑面积（㎡） | 备注 |
| 1 | 26号楼 | 框架3层 | 4397.69 | 企业 |
| 2 | 25号楼 | 框架3层 | 4397.69 | 企业 |
| 3 | 24号楼 | 框架3层 | 4397.69 | 企业 |
| 4 | 23号楼 | 框架3层 | 4397.69 | 企业 |
| 5 | 6号楼 | 框架3层 | 4397.69 | 企业 |
| 6 | 4号楼 | 框架3层 | 5549.26 | 企业 |
| 7 | 2号楼 | 框架2层 | 4004.76 | 企业 |
| 8 | 19号楼 | 框架2层 | 4004.76 | 企业 |
| 9 | 3号楼 | 框架1层 | 1100.70 | 企业 |
| 10 | 1#员工宿舍 | 框剪9层 | 4531.76 | 企业 |
| 11 | 2#员工宿舍 | 框剪9层 | 4659.34 | 企业 |
| 12 | 警察体育训练馆 | 框架3层 | 2377.78 | 企业 |
| 13 | 危化品仓库 | 框架1层 | 265.65 | 企业 |
| 14 | 14号楼 | 框架4层 | 4399.25 | 狱内点 |
| 15 | 7号楼 | 框架4层 | 4745.25 | 狱内点 |
| 16 | 5号楼 | 框架4层 | 4745.25 | 狱内点 |
| 17 | 22号楼 | 框架4层 | 4365.80 | 狱内点 |
| 18 | 18号楼 | 框架4层 | 4365.80 | 狱内点 |
| 19 | 21号楼 | 框架4层 | 4365.80 | 狱内点 |
| 20 | 17号楼 | 框架4层 | 4365.80 | 狱内点 |
| 21 | 16号楼 | 框架4层 | 4186.62 | 狱内点 |
| 22 | 20号楼 | 框架4层 | 4186.62 | 狱内点 |
| 23 | 8号楼 | 框架3层 | 1885 | 狱内点 |
| 24 | 11号楼 | 框架4层 | 2336.76 | 狱内点 |
| 25 | 13号楼 | 框架4层 | 4186.62 | 狱内点 |
| 26 | 12号楼 | 框架4层 | 2764.17 | 狱内点 |
| 27 | 10号楼 | 框架1层 | 553.79 | 狱内点 |
| 28 | 27号楼 | 框架3层 | 2233.00 | 狱内点 |
| 29 | 9号楼 | 框架1层 | 2174.32 | 狱内点 |
| 30 | 15号楼 | 框架3层 | 3422.03 | 狱内点 |
| 31 | 监管区大门 | 框架一层 | 541.74 | 狱内点 |
| 32 | 1号楼 | 框架4层 | 4671.17 | 狱内点 |
| 33 | 新办公楼 | 框架九层 | 9497.35 | 狱外办公区 |
| 34 | 红色大礼堂 | 框架一层 | 1276.77 | 狱外办公区 |
| 35 | 警察食堂 | 框架二层 | 1617.14 | 狱外办公区 |
| 36 | 综合服务大厅 | 框架1层 | 255.36 | 狱外办公区 |
| 37 | 特警楼 | 框架1层 | 240.73 | 狱外办公区 |
| 38 | 办公区门卫室 | 框架1层 | 87.00 | 狱外办公区 |
| 39 | 狱部办公大楼 | 框架五层 | 2011.68 | 家属区大院 |
| 40 | 旧教育公物仓 | 砖混三层 | 552.51 | 家属区大院 |
| 41 | 培训基地办公室 | 砖混二层 | 439.45 | 家属区大院 |
| 42 | 培训基地礼堂 | 砖瓦一层 | 527.99 | 家属区大院 |
| 43 | 旧后勤公物仓 | 砖混二层 | 533.63 | 家属区大院 |
| 44 | 培训基地餐厅 | 砖混二层 | 840.93 | 家属区大院 |
| 45 | 老干活动中心 | 砖混二层 | 315.00 | 家属区大院 |
| 46 | 1#配电房 | 框架1层 | 192.10 | 家属区大院 |
| 47 | 供水加压房 | 框架1层 | 185.32 | 家属区大院 |
| 48 | 2#配电房 | 框架1层 | 138.30 | 家属区大院 |
| 49 | 警备楼1 | 框架六层 | 1812.08 | 家属区大院 |
| 50 | 警备楼2 | 框架五层 | 1385.00 | 家属区大院 |
| 51 | 1号青年楼 | 框架六层 | 2761.00 | 家属区大院 |
| 52 | 2号青年楼 | 框架七层 | 3286.42 | 家属区大院 |
| 53 | 警察家属楼21 | 砖混三层 | 419.59 | 家属区大院 |
| 54 | 招待所 | 砖混三层 | 1178.84 | 家属区大院 |

2.总体要求：

成交供应商应依据《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）的内容和标准进行维护保养和开展工作，同时为采购人提供消防法规和技术咨询服务。

（1）定期检测：对相关消防设施的重点功能内容进行专业测试及检查，并提交相应的检测报告。按照《消防法》规定的相关技术标准制定改进方案（含由符合消防设计资质的专业机构出具的设计要求，施工图纸，设备及工程量清单，工程预算书等材料）。每月定期对消防设施设备进行常规检以达到及早发现故障并及时处理、延长设备使用年限的目的；同时对消防设施设备做好专业保养。每年进行一次全面检查测试，并出具检测报告，交采购人存档及提交消防管理部门。

（2）日常巡检：消防维保每日巡检，是确保消防设施设备正常运行、及时发现并消除潜在火灾隐患的重要工作，其巡检内容涵盖消防供水系统（消防水池、水箱、水泵、管网及阀门）、火灾自动报警系统（探测器、手动报警按钮、报警主机）、防排烟系统（风机、风道、风口等）、消防应急照明和疏散指示系统（应急灯、出口指示牌等）、灭火器材（灭火器、消火栓、灭火毯等）等多个方面。巡检过程中，检查设备运行状态、外观完整性、阀门启闭情况、压力表读数等，并记录巡检结果，确保对每一项消防设施进行细致检查，不遗漏关键部位。对建筑内的消防通道、安全出口、疏散楼梯间等消防相关区域进行每日巡查，检查消防通道是否畅通无阻，有无杂物堆放、车辆停放等占用现象；安全出口和疏散楼梯间的门是否能正常开启、半闭，闭门器、顺序器等配件是否完好有效；同时查看这些区域的疏散指示标志和应急照明灯具是否正常运行。确保巡查时间与频次，例如每日对重点消防设施进行巡检，每周对水泵等重点设施进行测试等。特殊情况如遇大型活动举办前、施工过程中及结束后等关键节点，进行有针对性的增补巡查。做好巡查记录与报告，使用规定的巡查记录表格，对巡查情况进行详细记录，记录应真实、准确、完整，不得涂改或虚假填写，并定期向需求方报告，详细说明问题情况、可能产生的影响及建议的处理措施。

（3）维修改善：在接到采购方消防系统出现故障通知的情况下，维保公司方应及时到达现场，对故障进行排除。如不能现场修复的，则有义务向采购方管理部门说明情况，并书面提供相应的维修建议。

（4）维保建档：对维保范围内的消防设施设备（消防自动系统、消防供水管网、消防栓、消防箱、灭火器、疏散指示灯等）要造册登记并送采购方管理部门备查。

（5）安全管理：提供消防法规的咨询服务，协助用户方建立健全相关规章制度和制定消防应急预案；配合采购方进行消防演习。

（6）安全评估：提供消防系统设施运行评估和消防安全评估，提供有效的评价体系，定期对消防系统检查。

3.各类消防系统对象维保具体要求

（1）根据消防系统对象实行：“日检”、“月检”、“季检”、“年检”、“适时维修”及日常巡检等维保工作并有记录，具体维保和检查巡查内容见下表：

| 项目 |  | 内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防供电备电 | 消防配电 | 主、备电切换功能 | 每月 |
|  | 自备发电机组 | 启/停发电机组 | 每月 |
| 火灾报警系统 | 报警控制器 | 报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示屏显示功能、CRT显示器显示功能 | 每月 |
|  | 报警装置 | 报警功能及外观 | 每月 |
|  | 手动报警按钮 | 报警功能及外观 | 每月 |
|  | 火灾报警探测器 | 各类烟感和光感报警功能 | 每月 |
| 消防供水和供电设施 | 消防水池 | 核对储水量 | 每月 |
|  | 消防水箱 | 核对储水量 | 每月 |
|  | 稳（增）压泵及气压水罐 | 启/停泵时的压力状况 | 每月 |
|  | 消防水泵 | 启泵和主、备泵切换功能 | 每月 |
|  | 管道阀门 | 启闭功能 | 每月 |
| 灭火器 | 核对选型、压力和有效期及是否遗失损坏等有效性检查 |  | 每月 |
| 消火栓系统 | 室内消防栓 | 出水及静压状况，充实水柱要符合标准 | 每月 |
|  | 室外消防栓 | 出水及静压状况 | 每月 |
|  | 启泵按钮 | 远距离启泵功能 | 每月 |
| 自动喷水灭火系统 | 报警阀门 | 放水阀放水功能及压力开关动作信号 | 每月 |
|  | 喷淋 | 功能（用末端试水） | 每月 |
|  | 末端试水装置 | 末端放水及压力开关动作信号 | 每月 |
|  | 水流指示器 | 核对反馈信号 | 每月 |
| 气体灭火系统 | 瓶组与储罐 | 核对灭火剂存量 | 每月 |
|  | 气体灭火控制设备 | 模拟启动，试验切断空调等相关联动 | 每月 |
| 机械加压送风系统 | 风机 | 启动风机时联动状况 | 每月 |
|  | 送风口 | 核对风口风速 | 每月 |
| 机械排烟系统 | 风机 | 启动风机时联动状况 | 每月 |
|  | 排烟阀、电动排烟窗 | 启动时联动状况及排烟口风速 | 每月 |
| 应急照明 | 消防应急灯 | 断电时供电及照度状况及故障排除 | 每月 |
| 疏散指示系统 | 消防安全出口指示灯 | 断电时供电及照度状况及故障排除 | 每月 |
|  | 消防安全出口灯 | 断电时供电及照度状况及故障排除 | 每月 |
| 消防应急广播系统 | 扩音器 | 联动启动和强制切换功能 | 每季度 |
|  | 扬声器及对讲话筒 | 音质和音量 | 每季度 |
| 消防电梯 |  | 按钮迫降和联动控制功能 | 每季度 |
| 消防专用电话 |  | 通话质量 | 每季度 |
| 防火 分隔 | 防火门 | 启闭功能 | 每月 |
|  | 防火卷帘 | 手动、机械应急和启动控制功能 | 每月 |
|  | 电动防火阀 | 联动关闭功能 | 每月 |

（2）主机主控设备故障即时解决及每月按标准进行维护保养。

（3）灭火系统（自动喷淋系统、消火栓系统）和系统阀门故障即日解决及每一个月进行一次按规范要求的测试。

（4）消防自动报警系统（消防通讯设备、移动灭火、防排烟阀含机械、防火分隔卷帘含机械部分等）故障即日解决及维护保养。

（5）对消防应急照明及疏散指示系统故障检查并维修。

（6）每月对其它消防设施故障排除及维护保养。

（7）根据维护保养需要派遣技术人员。

（8）初检一次。成交供应商在合同生效一个月内对该消防系统进行全面检测一次（原则上按100%测试），并通过平台出具检测报告。

（9）月检12次，在每月下旬进行，时间双方商定，并出具月维保报告。

（10）成交供应商需提供一份针对需求方的消防维护保养计划书。合同期内，消防设备设施维修人工费用由供应商全包，单个零配件费用在200元内(含200元)由供应商负责提供，单个配件单价超出200元由需求方提供。零配件品牌型号由需求方指定，单价（含目录外消防器材）以同时期京东、天猫、淘宝等主要平台电商价格作为参照，或由双方对市场调查（不少于3家）的价格进行确认。

(三)采购消防器材技术要求

1.报价及最高限价：投标报价包含产品价格、运输、装卸、售后服务、保险、搬运费、税金等一切费用，价格精确到分。为匹配目前正在使用的相关消防设备的维修维护，供应商应提供符合本项目安装要求的消防器材，需对目录中每个消防设施设备产品提供一个品牌，并统一报一个下浮率。报价不计入服务总价之内，此报价只作为维保期间采购消防器材的价格。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 备注 （现用品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器(手提式) | 材质:ABCE干粉 规格:4KG 模式:手提式 | 个 | 1 | 97.75 | 桂安牌 |
| 2 | 水基灭火器(手提式) | 材质:水基 规格:3KG 模式:手提式 | 个 | 1 | 138.54 | 桂安牌 |
| 3 | 七氟丙烷灭火器(手提式) | 材质:七氟丙烷 规格:2KG 模式:手提式 | 个 | 1 | 310.63 | 浙安牌 |
| 4 | 车载灭火器 | 材质:水基 规格:620Ml 模式:手提式 | 个 | 1 | 32.11 | 火焰战士 |
| 5 | 干粉灭火器(推车式) | 材质:ABC干粉 规格:35KG 模式:推车式 | 个 | 1 | 1111.93 | 桂安牌 |
| 6 | 水基灭火器(推车式) | 材质:水基 规格:25KG 模式:推车式 | 个 | 1 | 980.63 | 浙安牌 |
| 7 | 七氟丙烷灭火器(推车式) | 材质:七氟丙烷灭火器 规格:30KG 模式:推车式 | 个 | 1 | 3426.05 | 浙安牌 |
| 8 | 二氧化碳灭火器(手提式) | 材质:二氧化碳 规格:2KG 模式:手提式 | 个 | 1 | 238.19 | 桂安牌 |
| 9 | 七氟丙烷灭火器(悬挂式) | 材质:七氟丙烷 规格:6KG 模式:悬挂式 | 个 | 1 | 928.75 | 桂安牌 |
| 10 | 干粉灭火器(悬挂式) | 材质:干粉 规格:6KG 模式:悬挂式 | 个 | 1 | 296.35 | 桂安牌 |
| 11 | 灭火器箱(二位装) | 材质:冷轧钢板厚度0.6MM 规格:2位装 | 个 | 1 | 126.76 | 桂安牌 |
| 12 | 灭火器箱(四位装) | 材质:冷轧钢板厚度0.6MM 规格:4位装 | 个 | 1 | 186.83 | 桂安牌 |
| 13 | 不锈钢灭火器箱(二位装) | 材质:不锈钢厚度0.8MM 规格:2位装 | 个 | 1 | 178.81 | 利永兴牌 |
| 14 | 不锈钢灭火器箱(四位装) | 材质:不锈钢厚度0.8MM 规格:4位装 | 个 | 1 | 257.50 | 利永兴牌 |
| 15 | 防毒面具箱(二位装) | 材质:冷轧钢板厚度0.6MM 规格:2位装 模式:放2个灭火器+2个防毒面具 | 个 | 1 | 181.00 | 桂安牌 |
| 16 | 防毒面具箱(四位装) | 材质:冷轧钢板厚度0.6MM 规格:4位装 模式:放4个灭火器+4个防毒面具 | 个 | 1 | 240.00 | 桂安牌 |
| 17 | 防毒面具 | 材质:过滤式消防自救呼吸器 规格:TZL30型 模式:不少于30分钟 | 个 | 1 | 45.75 | 桂安牌 |
| 18 | 应急灯 | 材质:高亮LED灯珠 规格:PA-ZFZD-E1W-DT2 模式:应急时间90分钟 | 个 | 1 | 55.50 | 桂安牌 |
| 19 | 消防栓箱(650) | 材质:箱体冷轧钢,面板铝材 规格:650*450*220MM | 个 | 1 | 247.00 | 桂安牌 |
| 20 | 消防栓箱(800) | 材质:箱体冷轧钢,面板铝材 规格:800*650*240MM | 个 | 1 | 420.00 | 桂安牌 |
| 21 | 消防栓箱(950) | 材质:箱体冷轧钢,面板铝材 规格:950*650*240MM | 个 | 1 | 474.75 | 桂安牌 |
| 22 | 消防软管卷盘(套) | 材质:PVC软管 规格:20M长,内径25MM | 套 | 1 | 314.75 | 桂安牌 |
| 23 | 消防服套装五件套 | 材质:芳纶 规格:2020款灭火防护服、头盔、手套、灭火靴、腰带 | 套 | 1 | 3104.75 | 浙安牌 |
| 24 | 正压式消防空气呼吸器 | 材质:碳纤维复合气瓶 规格:气瓶容积≥6.8L 模式:时间不少于65分钟 | 套 | 1 | 3535.25 | 浙安牌 |
| 25 | 消防水带(含消防枪头) | 材质:橡胶 规格:口径65MM,长度25M | 个 | 1 | 210.00 | 桂安牌 |
| 26 | 消防枪头 | 材质:铝合金 规格:口径65MM | 个 | 1 | 42.63 | 桂安牌 |
| 27 | 消防栓单栓头 | 材质:球墨铸铁 规格:口径65MM | 个 | 1 | 107.50 | 桂安牌 |
| 28 | 安全出口指示牌(左向) | 材质:冷轧钢 规格:应急时间>90分钟 模式:接交流电 | 个 | 1 | 59.00 | 敏华牌 |
| 29 | 安全出口指示牌(右向) | 材质:冷轧钢 规格:应急时间>90分钟 模式:接交流电 | 个 | 1 | 59.00 | 敏华牌 |
| 30 | 安全出口指示牌(双向) | 材质:冷轧钢 规格:应急时间>90分钟 模式:接交流电 | 个 | 1 | 60.75 | 敏华牌 |
| 31 | 安全出口指示牌(无箭头) | 材质:冷轧钢 规格:应急时间>90分钟 模式:接交流电 | 个 | 1 | 60.50 | 敏华牌 |
| 32 | 安全出口指示牌(不锈钢) | 材质:不锈钢 规格:应急时间>90分钟 模式:接交流电 | 个 | 1 | 60.50 | / |
| 33 | 安全出口指示牌(泡沫) | 材质:PVC 规格:14*36CM,厚度0.3MM 模式:带背胶,自发光 | 个 | 1 | 25.25 | / |
| 34 | 灭火毯(1.5M) | 材质:玻璃纤维 规格:1.5M*1.5M,厚度0.4MM | 条 | 1 | 32.00 | / |
| 35 | 灭火毯(1.8M) | 材质:玻璃纤维 规格:2M*2M,厚度0.4MM | 条 | 1 | 91.75 | / |
| 36 | 微型消防站装备柜 | 材质:冷轧钢 规格:1.8M*1.6M*0.4M,厚度0.6MM | 个 | 1 | 945.50 | / |
| 37 | 消防沙桶 | 材质:烤漆材质 规格:12L 模式:半圆形,红色喷漆 | 个 | 1 | 27.50 | / |
| 38 | 消防栓扳手 | 材质:铸铁 规格:35CM,红色喷漆 模式:带50CM铁链 | 套 | 1 | 36.50 | / |
| 39 | 消防铁锹 | 材质:木质把柄,铁质铁锹头 规格:1M长,铲头厚度1MM | 个 | 1 | 33.00 | / |
| 40 | 消防沙箱 | 材质:304不锈钢,红色喷漆 规格:带箱盖,1.5个立方米 | 个 | 1 | 6034.25 | / |
| 41 | 消防沙箱 | 材质:304不锈钢,红色喷漆 规格:带箱盖,2个立方米 | 个 | 1 | 7297.50 | / |
| 42 | 消防沙箱 | 材质:304不锈钢,红色喷漆 规格:带箱盖,3个立方米 | 个 | 1 | 8547.50 | / |
| 43 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 材质:灭火药剂七氟丙烷 规格:40L(不含药剂,包安装) 模式:单柜式 | 套 | 1 | 3912.50 | / |
| 44 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 材质:灭火药剂七氟丙烷 规格:70L(不含药剂,包安装) 模式:单柜式 | 套 | 1 | 4306.75 | / |
| 45 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 材质:灭火药剂七氟丙烷 规格:90L(不含药剂,包安装) 模式:单柜式 | 套 | 1 | 4570.00 | / |
| 46 | 柜式七氟丙烷气体充装 | 材质:灭火药剂七氟丙烷 规格:包安装 | 公斤 | 1 | 79.25 | / |
| 47 | 警戒带 | 材质:涤纶布 规格:长度100M,宽度4CM | 卷 | 1 | 16.13 | / |
| 48 | 灭火器使用方法 | 材质:高清户外背胶 规格:30CM*17CM | 张 | 1 | 7.88 | / |
| 49 | 消防栓使用方法 | 材质:高清户外背胶 规格:30CM*17CM | 张 | 1 | 7.88 | / |
| 50 | 吸水膨胀袋 | 材质:加厚帆布,无纺布 规格:40CM*60CM 模式:内含高分子吸水树脂 | 个 | 1 | 13.45 | / |
| 51 | 立式消防稳压泵 | 材质:铸铁 规格:功率0.75KW 模式:整套包安装 | 套 | 1 | 1362.00 | / |
| 52 | 立式消防稳压泵 | 材质:铸铁 规格:功率1.5KW 模式:整套包安装 | 套 | 1 | 1515.00 | / |
| 53 | 立式消防稳压泵 | 材质:铸铁 规格:功率2.2KW 模式:整套包安装 | 套 | 1 | 1872.50 | / |
| 54 | 立式消防稳压泵 | 材质:铸铁 规格:功率3KW 模式:整套包安装 | 套 | 1 | 2215.00 | / |
| 55 | 立式消防增压泵 | 材质:铸铁 规格:功率7.5KW 模式:整套包安装 | 套 | 1 | 2792.50 | / |
| 56 | 立式消防增压泵 | 材质:铸铁 规格:功率37KW 模式:整套包安装 | 套 | 1 | 5715.00 | / |
| 57 | 立式消防增压泵 | 材质:铸铁 规格:功率45KW 模式:整套包安装 | 套 | 1 | 7063.75 | / |
| 58 | 立式消防增压泵 | 材质:铸铁 规格:功率55KW 模式:整套包安装 | 套 | 1 | 8555.00 | / |

- 2.消防器材合同期内的采购总额度不超过￥110000元，其中监狱部分50000元、企业部分60000元）。

- 3.★货物质量要求：货物为原制造商制造的全新产品（生产日期6个月内），整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，所有产品应是在中国范围内合法销售，厂商原装、全新的产品，符合国家及该产品的出厂标准、安全标准及环保标准，并完全符合采购单位要求。如因货物的质量问题造成事故的，成交供应商对此承担责任。货物材料的包装应是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。提供的产品不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任，并承担因此而发生的所有费用。（提供承诺函，格式自拟）

（四）其他要求

- 1.严格遵守国家法律法规和监狱的各项规章制度及保密制度，确保在保障服务协议生效期间消防系统功能完整，运作正常，能通过消防监督部门的检查。期间因成交供应商原因导致的消防系统故障、事故，或在消防监督部门检查中不能合格通过，由成交供应商承担全部责任，并赔偿相应损失。

- 2.供应商工作人员必须严格遵守采购方进出监管区相关规章制度以及防控的相关规定，遇到特殊时期（如疫情封闭期间，驻场人员必须参加封闭管理），成交供应商应严格遵守采购方的相关规定，保障消防每日巡检和维保工作正常开展。

- 3.故障处理：接采购方通知确认后，成交供应商须30分钟内派工作人员到现场进行处理，需其他工作人员参与排故的须在1小时内到现场；故障排除后，采购方、成交供应商双方对维保记录确认并签字，分别存档。

- 4.使用过程中的紧急故障：接采购方电话通知后，成交供应商须1小时内派专业技术工作人员到现场紧急排故；对于系统大故障须2天内进行处理，恢复系统正常运行。

- 5.特殊故障：消防系统设备出现故障，因无备件、特殊元件，而不能及时修复时，成交供应商经得采购方同意后采取应急措施；不影响整个系统正常运行的局部故障确保在2天内修复，并保证设备正常运行。（如采购方另有原因应出具书面材料方可推迟修复）

- 6.供应商在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。供应商负责施工场地的平整，施工范围内的用水、用电、临时设施等设备、材料的提供及施工。由于供应商在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，供应商应承担由此引发的一切经济损失，现场所有的安全责任由供应商负责。

四、商务要求

- （一）合同履行期限、服务地点

- 1.合同履行期限：根据需求签署两份合同，任意合同履约金额满即停止执行该合同，或自合同签订之日起满1年，合同自动终止。

- 2.服务地点：广东省乐昌市人民北路55号。

- （二）报价要求

- 本项目的投标报价以投标下浮率的方式报出。本项目分别报两个下浮率，下浮率在0%-100%范围内取值，若报价超出此范围则投标无效。投标下浮率必须为固定报价，不接受区间报价（例如0.00％～80.00％。）

- （1）“消防设施维保、检测和消防控制室值守驻点服务”部分报整体下浮率。

- （2）“消防器材采购”部分合同额度固定，以实际采购情况计算总价，供应商所报下浮率为成交单价下浮率，即：采购目录内各项物品价格=对应物品的单价最高限价×（1-成交下浮率）

- 供应商必须对本项目的全部内容进行报价，如有缺漏，将导致报价无效。

- 报价应为人民币含税全包价，包括人工费、税金、验收和履约过程可预见或不可预见的一切费用。

- 本项目为一个整体，供应商须对全部内容进行报价，不得分拆报价。为匹配目前正在使用的相关消防设备的维修维护，供应商应提供符合本项目安装要求的消防器材，需对需求书“(三)采购消防器材技术要求”报价表目录中的每个消防设施设备产品提供一个品牌，并统一报一个下浮率。报价不计入服务总价之内，此报价只作为维保期间采购消防器材的价格。

（三）付款方式

1.本项目不设预付款，合同签订生效后。消防设施维保、检测和消防控制室值守驻点服务，成交供应商按照约定开始服务，服务期每三个月由成交供应商出具国家正式发票（其中属于乐昌飞达实业有限责任公司的采购项目需开具增值税专用发票），符合支付条件后，采购方在十个工作日内支付，支付方式为对公转账。

2.消防设施设备，按实际采购数量据实结算，采购方在验收合格后，十个工作日内支付。实际结算金额=采购目录内各项物品价格×实际采购数量（经采购人确认并验收合格的货物）。采购目录内各项物品价格=对应物品的单价最高限价×（1-成交下浮率）（四舍五入精确到小数点后2位）

- （四）保密要求

- 1.成交供应商需承担合同履行时所要尽的一切保密义务。对项目实施过程中的资料、数据及采购人相关工作秘密进行保密，未经采购人书面同意不得泄露，且保密责任不因合同的中止或解除而失效。如因供应商及项目相关人员涉密对采购人造成影响，采购人有权追究责任。未经采购方事先书面同意，供应商不得将采购方为本项目提供的相关资料提供给任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途，即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围，保证参加本项目投标的人员一律遵守中华人民共和国有关部门发布的保密法律、规定、条例和命令。供应商不得对外泄露采购方设施布局及采购方管理情况，不得向无关人员谈及采购方工作秘密。供应商要对因泄密而对采购方造成的一切损失和不良影响承担责任并赔偿。

（五）履约保证金

1.合同签订后十个工作日内，成交供应商须向采购单位支付中标合同总价5%的合同履约保证金或同等金额见索即付连带责任保保函。合同履约保证金以银行转账方式一次提交的，在成交供应商完成其合同义务，合同期满后30日内，采购单位一次性无息退还未扣除的保证金。

2.采购单位一旦发现成交供应商的工作人员为采购单位员工传带物品的，扣除100%履约保证金，违反规定人员永久不能再进入生产区，采购单位有权终止合同。

- 3.如供应商在合同执行过程中需终止执行合同的，需提前三个月以书面形式告知采购人，履约保证金不予退还。若采购人同意终止合同，供应商需在采购人签订新的服务合同生效之前，继续履行现有合同。

4.凡因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策，受到罚款或给对方造成的损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的损失。

5.因一方原因，造成合同无法继续履行时，违约方应及时通知守约方，办理合同终止手续，并由违约方赔偿对守约方合同总价10%的违约金。

- 6.若发生成交供应商拖欠所属工人工资且出现讨薪情况，对采购单位造成不良影响的，采购单位有权罚没履约保证金，如多次出现讨薪情况，采购单位有权终止合同。

（六）服务绩效考核要求

- 1.采购人建立考核评价机制，成立5人考核小组，考核小组人员由安全生产监督管理科、警务保障中心、生活卫生科、狱政管理科和劳动改造科组成，考核小组每个月对维保公司进行检查、考核、评分，如连续三个月考核分低于90分，取消该维保公司合作业务，终止服务合同。

- 2.消防维保量化考核细则

| 消防维保量化考核细则 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 |  | 分值 | 考核方法 | 扣分原因 | 扣分 |
| 1 | 维保及时性 |  | 10 | 接到报修通知未按规定时间到厂，一次扣2分；在规定期限未完成维保影响消防安全的，一处扣5分，扣完为止； |  |  |
| 2 | 驻场人员值班 |  | 10 | 驻场人员脱岗1次扣5分，扣完为止； |  |  |
| 2 | 消防设施点检 | 消火栓 | 5 | 规定时间未完成点检，或错检、漏检的，一处扣1分，扣完为止； |  |  |
|  |  | 灭火器 | 5 |  |  |  |
|  |  | 应急灯 | 5 |  |  |  |
|  |  | 疏散指示灯 | 5 |  |  |  |
|  |  | 卷帘门 | 5 |  |  |  |
|  |  | 消防泵室 | 3 |  |  |  |
|  |  | 消防阀室 | 2 |  |  |  |
| 3 | 消防控制系统 | 工作正常 | 2 | 消防控制系统功能或设置有异常，发现一处扣1分，扣完为止； |  |  |
|  |  | 报警灵敏 | 2 |  |  |  |
|  |  | 备电正常 | 2 |  |  |  |
|  |  | 设置正常 | 2 |  |  |  |
| 4 | 消防水系统 | 消火栓管网 | 4 | 消防水系统发现漏水、水压不足等问题未及时告知和修复的，发现一处扣2分，扣完为止； |  |  |
|  |  | 喷淋管网 | 4 |  |  |  |
|  |  | 消防水池 | 2 |  |  |  |
| 5 | 消防照明系统 | 应急灯线路 | 2 | 设备或线路不能正常工作，且未及时告知和修复的，按所对应分值扣分； |  |  |
|  |  | 疏散指示灯线路 | 2 |  |  |  |
|  |  | 消防专用发电机 | 2 |  |  |  |
| 6 | 消防报警系统 |  | 5 | 消防报警系统异常，酌情扣分； |  |  |
| 7 | 消防广播系统 |  | 5 | 消防广播系统异常，酌情扣分； |  |  |
| 8 | 消防巡查 |  | 6 | 消防巡查记录完整，每少一次扣3分，扣完为止； |  |  |
| 9 | 维保效果 |  | 10 | 维修效果不良或造成安全隐患，每处扣2分；未按计划做保养或效果不佳，每处扣2分，扣完为止； |  |  |
| 10 | 维保满意度 |  | 10 | 维保工作中，因乙方不合理的工作方式方法，受到公司任何部门（车间）相关的人员投诉，每一次扣2分；造成不良影响，一次记扣5分；扣完为止。 |  |  |
| 11 | 火情处置 |  | / | 接到火警通知时，第一时间派团队到达火灾现场，出现拖延或者无法协助处置火情，一次扣50分。 |  |  |
| 12 | 第三方监督 |  | / | 乙方维护保养工作落实不到位，被第三方机构或政府有关部门提出整改意见，一次记扣50分。 |  |  |
| 合计扣分 |  |  |  |  |  |  |
| 甲方签字： 乙方签字： 考核时间： |  |  |  |  |  |  |

（七）其他事项

- 1.成交供应商不得将本项目分包、转包给其他法人或个人，如发生分包、转包现象，采购单位可以解除本合同并不支付任何费用，履约保证金不予以退还，成交供应商仍需承担由此造成采购单位的损失。

- 2.成交供应商维修人员由成交供应商全部负责，与成交供应商建立劳动或劳务合同关系，相关报酬、福利、保险由成交供应商负责，与采购单位无关。若成交供应商欠薪导致群体性事件或其他严重法律后果，采购单位可解除合同并依法追究成交供应商的全部法律责任，造成采购单位损失的可依法向成交供应商追偿。

- 3.在合同履行过程中发生争议的，或未尽事宜双方随时友好协商解决，协商不成时,在乐昌市人民法院进行诉讼解决。守约方为维护合法权益产生的诉讼费、律师费、保全费、保全保险费等所有费用由违约方承担。

- 4.其余未尽事项由采购单位和成交供应商另行商定补充。

- （八）未尽事项

- 其余未尽事项由采购人和成交供应商另行商定补充。

- 第三章 评审办法及程序

- 评审办法

  - 评审方法采用综合评分法。

- 磋商小组

  - 组成

- 本次采购依法组建磋商小组

- 磋商小组将按照磋商文件确定的评审方法进行评审。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商

  - 职责

磋商小组负责磋商和评审工作，对评审中的重大问题通过投票决定。任何人不得干预磋商小组的工作。磋商小组下设评审工作小组，主要由代理机构等相关单位工作人员组成，负责整理、记录等工作。

- 磋商程序

  - 响应文件资格性审查

- 磋商小组将根据《资格性审查表》（附表一），对各响应文件进行资格性审查。

- 只有全部满足《资格性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。无效投标不能进入技术服务磋商。

  - 技术商务磋商

- 磋商小组邀请在规定时间内递交响应文件的供应商参加磋商，以递交响应文件的先后顺序对供应商进行磋商排序。

- 磋商小组与供应商应围绕技术、服务要求、合同草案条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人服务、价格和其他重要信息。

- 磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

  - 响应文件符合性审查

- 磋商小组将根据《符合性审查表》（附表二），对各响应文件进行符合性审查。

- 磋商小组进行符合性审查时发现供应商有实质性不响应磋商文件的，由采购代理机构工作人员现场告知该供应商并说明理由。

- 在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终竞争性磋商响应文件，由供应商法定代表人或授权代表签署后生效，供应商应受其约束。因此，该签字人参加磋商时需出示有效的身份证明文件，否则，其签字的澄清文件和最终竞争性磋商响应文件无效。

- 被磋商小组确定为响应文件无效的，其响应文件即被视为不能通过符合性审查，不参与技术服务、商务和价格的评审。

- 最终报价：所有作出实质性响应的有效供应商在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。

  - 响应文件的澄清

- 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

- 供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 综合评审

- 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

  - 评审权重

评分权重分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 60% | 25% | 15% |

  - 技术、商务评审

- 1.技术评审：

由评委对所有有效响应文件的服务响应方案进行审核和分析，填写《技术评分表》（附表三）。

- 2.商务评审：

由评委对所有有效响应文件的商务响应进行审核和评价，填写《商务评分表》（附表四）。

  - 价格评审

- 核实价的确定：磋商小组对各供应商的最终报价按下述原则进行校核、评审或作出必要的修正后的价格为核实价，如果出现多种处理原则所产生的结果不一致的情况，以最高的修正价作为核实价。

- 报价的错误修正原则

- （1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）修正价后的价格作为核实价。

- 政府采购政策性扶持：

中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》残疾人福利性单位是指《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的单位。

政策文件依据：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（即：评标价＝总投标报价—小型和微型企业产品的价格×10%）。根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

根据粤财采购〔2019〕1号《转发财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》的规定，磋商文件中对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，扣除的比例根据节能产品或环境标志产品在招标项目中的重要性、所占比重等因素确定。对节能产品、环境标志产品的价格给予1%的扣除，用扣除的价格参与评审；投标产品中仅有部分节能产品、环境标志产品的，则此部分按所投节能产品、环境标志产品的价格给予扣除。

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为：其他未列明行业。

- 价格评分：

（1）价格评分=消防设施维保、检测和消防控制室值守驻点服务投标报价得分（10分）+消防器材采购投标报价得分（5分）。

（2）各分项价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且投标价格最低的投标报价（按上述条款的原则校核修正后的价格，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

评标基准价＝满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价

供应商价格得分＝×权重×100（四舍五入原则精确到小数点后二位）

- 注：（1）投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；

- （2）项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

- （3）投标报价采取下浮率报价。

- （4）投标报价计算值（评标价格）=（1-投标下浮率）×100%。

  - 综合评分的计算

- 各评委的评分的算术平均值即为该供应商的技术评分或商务评分。

- 综合评分=商务评分＋技术评分＋价格评分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

  - 成交候选人

本项目推荐三名成交候选人。将各有效供应商按其综合总得分由高到低顺序排列。综合总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）最后报价（由低到高）；（2）技术得分（由高到低）。如以上都相同的，名次由磋商小组抽签确定。磋商小组按上述排列向采购人推荐综合总得分前三名为成交候选人。其余不列为成交候选人。

- 定标

### 计分结束后，磋商小组将综合总得分由高到低的排名顺序推荐前三名供应商为成交候选人。由采购代理机构负责整理《评审报告》，全体评委审核《评审报告》并签字确认。

### 采购人根据磋商小组的推荐意见和有关法规确定成交供应商。

### 采购结果确认后，采购代理机构将成交结果在相关媒体进行公告。不在成交候选供应商名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

### 成交结果公告后，采购代理机构以书面形式向成交供应商发出《通知函》。

### 成交供应商到采购代理机构领取《成交通知书》。《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

### 成交供应商放弃成交的，应当依法承担法律责任。

- 签约

### 采购人应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

### 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

附表一：

资格性审查表

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | - 1、供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件： - 1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 - 2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《资格条件承诺函》。 - 3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《资格条件承诺函》。 - 4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《资格条件承诺函》。 - 5）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《资格条件承诺函》。 |
|  | - 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：采购包整体专门面向中小企业，本项目服务全部由中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位承接。[供应商应按投标文件提供的格式填写并提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的《中小企业声明函》对应相应企业规模进行声明，或提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，或提供声明为残疾人福利单位的《残疾人福利性单位声明函》]。 |
|  | - 3、本项目的特定资格要求： - 1）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 - 2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供声明函，格式自拟） - 3）具有本次采购项目服务能力，并已在社会消防技术服务信息系统备案（提供相关备案截图，截图显示单位类型或服务类型包含消防设施维护保养检测）。 - 4）本项目不接受联合体投标。 |

注：未通过资格性审查的供应商，不进入后续磋商。

附表二：

- 符合性审查表

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 1.投标报价下浮率在 0%-100%范围内，且投标下浮率是固定唯一。 |
|  | 2. 响应文件完整且编排有序，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
|  | 3. 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
|  | 4. 报价有效期满足磋商文件要求。 |
|  | 5. 评审期间，供应商按照磋商小组的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或没有改变响应文件的实质性内容。 |
|  | 6. 如果磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商应能证明其报价合理性。 |
|  | 7. 不属于法律、法规、规章和竞争性磋商文件规定无效响应的其他情形。 |

附表三：

1.技术评分表 （60分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护保养实施方案 | 12分 | 供应商对应采购人需求书中的“三、技术要求第（二）项第3点第（10）条”要求制定维护保养实施方案，方案内容包括但不限于工作实施的各个阶段、各项工作的服务内容、服务目标、服务时间和进度计划等： （1）方案完全满足并优于采购需求，得12分； （2）方案完全满足采购需求，得8分； （3）方案不能完全满足采购需求，得4分； （4）未提供的，得0分。 注：须提供维护保养实施方案并加盖供应商公章，不提供不得分。 |
| 2 | 故障处理响应情况 | 8分 | 供应商对应采购人需求书中的“三、技术要求第（四）项第3点”的要求提供响应到达时间承诺函： （1）供应商驻场人员接到故障或事故通知后10分钟内（含10分钟）到达现场，需其他工作人员参与排故的须在20分钟内（含20分钟）到现场，得8分； （2）供应商驻场人员接到故障或事故通知后20分钟内（含20分钟）到达现场，需其他工作人员参与排故的须在40分钟内（含40分钟）到达现场，得6分； （3）供应商驻场人员接到故障或事故通知后30分钟内（含30分钟）到达现场，，需其他工作人员参与排故的须在60分钟内（含60分钟）到现场，得4分； 注：须提供响应到达时间承诺函并加盖供应商公章，不提供不得分。 |
| 3 | 故障解决方案 | 10分 | 供应商对应采购人需求书中的“三、技术要求第（四）项”的要求制定故障解决方案，方案内容包括但不限于对可能存在的消防系统一般故障和严重故障的认知程度及对此提出的解决方案等： （1）方案完全满足并优于采购需求，得10分； （2）方案完全满足采购需求，得8分； （3）方案不能完全满足采购需求，得6分； （4）未提供的，得0分。 |
| 4 | 日常巡查方案 | 10分 | 供应商对应采购人需求书中的“三、技术要求第（二）项第2点第（2）条”的要求提供日常巡查方案： 建立防火巡查、防火检查制度，确定巡查和检查的人员、内容、部位和频率，检查和巡查中发现火灾隐患的，及时纠正或整改，填写记录，并上报。 （1）方案完全满足并优于采购需求，得10分； （2）方案完全满足采购需求，得8分； （3）方案不能完全满足采购需求，得6分； （4）未提供的，得0分。 |
| 5 | 安全管理措施 | - 10分 | 供应商对应采购人需求书中的“三、技术要求第（二）项第2点”的要求制定安全管理措施。 （1）方案完全满足并优于采购需求，得10分； （2）方案完全满足采购需求，得8分； （3）方案不能完全满足采购需求，得6分； （4）未提供的，得0分。 |
| 6 | 保密管理方案 | - 10分 | 供应商对应采购人需求书中的“四、商务要求第（四）项”的要求制定保密管理方案，方案内容包括但不限于合同的签订和履行的保密义务、实施过程中的资料、数据及采购人相关工作秘密进行保密的保密措施等： （1）方案完全满足并优于采购需求，得10分； （2）方案完全满足采购需求，得8分； （3）方案不能完全满足采购需求，得6分； （4）未提供的，得0分。 |
| 技术评分合计60分 |  |  |  |

附表四：

1.商务评分表（25分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩 | 9分 | - 供应商自2022年1月1日至今(以合同签订日期为准)与“消防维保服务”相关的同类业绩，每个得3分，本项最高得9分。 附上合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同概况、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件作为同类业绩评价证明资料。以合同签订时间为准。以上信息任意一项缺失，该业绩视为无效，不得分。 |
| 2 | 项目团队情况 | 16分 | - 供应商对应采购人需求书中的“三、技术要求第（一）项第1点”为本项目配置驻点人员，人员资质在满足采购需求书中要求的具备《消防设施操作员国家职业资格证书》或《建（构）筑物消防员职业资格证书》中级（四级）或以上等级资格证书的基础上，同时具备高压电工或低压电工或焊接与热切割作业或高处作业证，每人每证得4分，最高得16分。 - 注：提供由应急管理部门颁发的证书复印件、近半年任一月社保证明加盖供应商公章。 |
| 商务评分合计25分 |  |  |  |

附表五：

1.价格评审（15分）

| 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
| --- | --- | --- |
| 价格评分 | 10分 | 消防设施维保、检测和消防控制室值守驻点服务： 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且投标价格最低的投标报价（按上述条款的原则校核修正后的价格，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 评标基准价＝满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价 供应商价格得分＝×权重×100（四舍五入原则精确到小数点后二位） - 注：（1）投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数； - （2）项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 - （3）投标报价采取下浮率报价。 - （4）投标报价计算值（评标价格）=（1-投标下浮率）×100%。 |
|  | 5分 | 消防器材采购; 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且投标价格最低的投标报价（按上述条款的原则校核修正后的价格，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 评标基准价＝满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价 供应商价格得分＝×权重×100（四舍五入原则精确到小数点后二位） - 注：（1）投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数； - （2）项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 - （3）投标报价采取下浮率报价。 - （4）投标报价计算值（评标价格）=（1-投标下浮率）×100%。 |

- 第四章 合同格式

- （本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。）

合　同　书

采购编号：

项目名称： 签约地点：

签订日期： 二〇二五年 月 日

甲方（采购人）：

电话： 　　　　  传真 ： 　　　  地址：

乙方（成交供应商）：

电话： 　　　　   传真：　　　   地址：

根据          项目 的采购结果，按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》，《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_____________元（￥_________元）人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1．　　　　　　　　　　　。

2．

……

三、甲方乙方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

2.乙方的权利和义务

四、服务期间（项目完成期限）

1.委托服务期间自______年______月至______年______月止。

五、付款方式

1.本项目不设预付款，合同签订生效后。消防设施维保、检测和消防控制室值守驻点服务，成交供应商按照约定开始服务，服务期每三个月由成交供应商出具国家正式发票（其中属于乐昌飞达实业有限责任公司的采购项目需开具增值税专用发票），符合支付条件后，采购方在十个工作日内支付，支付方式为对公转账。

2.消防设施设备，按实际采购数量据实结算，采购方在验收合格后，十个工作日内支付。实际结算金额=采购目录内各项物品价格×实际采购数量（经采购人确认并验收合格的货物）。采购目录内各项物品价格=对应物品的单价最高限价×（1-成交下浮率）（四舍五入精确到小数点后2位）

六、知识产权归属

七、保密

- 1.成交供应商需承担合同履行时所要尽的一切保密义务。对项目实施过程中的资料、数据及采购人相关工作秘密进行保密，未经采购人书面同意不得泄露，且保密责任不因合同的中止或解除而失效。如因供应商及项目相关人员涉密对采购人造成影响，采购人有权追究责任。未经采购方事先书面同意，供应商不得将采购方为本项目提供的相关资料提供给任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途，即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围，保证参加本项目投标的人员一律遵守中华人民共和国有关部门发布的保密法律、规定、条例和命令。供应商不得对外泄露采购方设施布局及采购方管理情况，不得向无关人员谈及采购方工作秘密。供应商要对因泄密而对采购方造成的一切损失和不良影响承担责任并赔偿。

八、违约责任与赔偿损失

1.乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总额的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：

5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

九、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式    份。

甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

代表：                       代表：

签订地点：

签订日期：　　　年　　月　　日  签订日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

# 第五章 响应文件格式

- 响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

投标包号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

联 系 人：

联系电话（手机/固话）：

电子邮箱：

日  期：   年   月   日

## 1.自查表

#### 1.1	资格性自查表

| 评审内容 | 竞争性磋商文件要求 （详见《资格性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | - 1、供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件： - 1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 - 2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《资格条件承诺函》。 - 3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《资格条件承诺函》。 - 4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《资格条件承诺函》。 - 5）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《资格条件承诺函》。 | □通过 □不通过 | 响应文件第（一 ）页 |
|  | - 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：采购包整体专门面向中小企业，本项目服务全部由中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位承接。[供应商应按投标文件提供的格式填写并提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的《中小企业声明函》对应相应企业规模进行声明，或提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，或提供声明为残疾人福利单位的《残疾人福利性单位声明函》]。 | □通过 □不通过 | 响应文件第（一 ）页 |
|  | - 3、本项目的特定资格要求： - 1）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 - 2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供声明函，格式自拟） - 3）具有本次采购项目服务能力，并已在社会消防技术服务信息系统备案（提供相关备案截图，截图显示单位类型或服务类型包含消防设施维护保养检测）。 - 4）本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 响应文件第（一 ）页 |

注：以上材料将作为供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

- 1.2符合性自查表

| 评审内容 | 竞争性磋商文件要求 （详见《符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 1.投标报价下浮率在 0%-100%范围内，且投标下浮率是固定唯一。 | □通过 □不通过 | 响应文件第（ ）页 |
|  | 2. 响应文件完整且编排有序，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 响应文件第（ ）页 |
|  | 3. 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 | □通过 □不通过 | 响应文件第（ ）页 |
|  | 4. 报价有效期满足磋商文件要求。 | □通过 □不通过 | 响应文件第（ ）页 |
|  | 5. 评审期间，供应商按照磋商小组的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或没有改变响应文件的实质性内容。 | □通过 □不通过 | 响应文件第（ ）页 |
|  | 6. 如果磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商应能证明其报价合理性。 | □通过 □不通过 | 响应文件第（ ）页 |
|  | 7. 不属于法律、法规、规章和竞争性磋商文件规定无效响应的其他情形。 | □通过 □不通过 | 响应文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

1.3“★”条款自查表

| 序号 | “★”条款要求 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 响应文件（）页 |
| 2 |  | 响应文件（）页 |
| 3 |  | 响应文件（）页 |
| 4 |  | 响应文件（）页 |
| 5 |  | 响应文件（）页 |
| 6 |  | 响应文件（）页 |
| …… |  | 响应文件（）页 |

- 注：此表内容必须与响应文件中所介绍的内容一致。（如有）

- 1.4技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 响应文件（）页 |
| 2 |  |  | 响应文件（）页 |
| 3 |  |  | 响应文件（）页 |
| 4 |  |  | 响应文件（）页 |
| 5 |  |  | 响应文件（）页 |
| 6 |  |  | 响应文件（）页 |
| … |  |  | 响应文件（）页 |

注：供应商应根据《技术评分表》的各项内容填写此表。

#### 1.5商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 响应文件（）页 |
| 2 |  |  | 响应文件（）页 |
| 3 |  |  | 响应文件（）页 |
| 4 |  |  | 响应文件（）页 |
| 5 |  |  | 响应文件（）页 |
| 6 |  |  | 响应文件（）页 |
| … |  |  | 响应文件（）页 |

注：供应商应根据《商务评分表》的各项内容填写此表。

## 2.报价表

#### 2.1	报价一览表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

| 采购内容 | 投标报价（下浮率%） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 消防设施维保、检测和消防控制室值守驻点服务 | # % |  |
| 消防器材采购 | # % |  |

供应商（单位公章）：

日期：2025年   月   日

注：

1）填写此表时不得改变表格的形式。如有其他特殊说明事项，可在“备注”栏内明确表述。

2）供应商的报价包括采购人需求书中的所有工作内容，以及其他隐含的配套工作。供应商应充分考虑影响报价的各种因素和风险。采购人不再支付成交金额以外的任何费用。

#### 2.2	分项报价表（格式可自行修改）

项目名称：                                            项目编号:

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 投标报价（下浮率%） | 下浮后单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器(手提式) | 材质:ABCE干粉 规格:4KG 模式:手提式 |  | 个 | 1 | 97.75 |  |  |
| 2 | 水基灭火器(手提式) | 材质:水基 规格:3KG 模式:手提式 |  | 个 | 1 | 138.54 |  |  |
| 3 | 七氟丙烷灭火器(手提式) | 材质:七氟丙烷 规格:2KG 模式:手提式 |  | 个 | 1 | 310.63 |  |  |
| 4 | 车载灭火器 | 材质:水基 规格:620Ml 模式:手提式 |  | 个 | 1 | 32.11 |  |  |
| 5 | 干粉灭火器(推车式) | 材质:ABC干粉 规格:35KG 模式:推车式 |  | 个 | 1 | 1111.93 |  |  |
| 6 | 水基灭火器(推车式) | 材质:水基 规格:25KG 模式:推车式 |  | 个 | 1 | 980.63 |  |  |
| 7 | 七氟丙烷灭火器(推车式) | 材质:七氟丙烷灭火器 规格:30KG 模式:推车式 |  | 个 | 1 | 3426.05 |  |  |
| 8 | 二氧化碳灭火器(手提式) | 材质:二氧化碳 规格:2KG 模式:手提式 |  | 个 | 1 | 238.19 |  |  |
| 9 | 七氟丙烷灭火器(悬挂式) | 材质:七氟丙烷 规格:6KG 模式:悬挂式 |  | 个 | 1 | 928.75 |  |  |
| 10 | 干粉灭火器(悬挂式) | 材质:干粉 规格:6KG 模式:悬挂式 |  | 个 | 1 | 296.35 |  |  |
| 11 | 灭火器箱(二位装) | 材质:冷轧钢板厚度0.6MM 规格:2位装 |  | 个 | 1 | 126.76 |  |  |
| 12 | 灭火器箱(四位装) | 材质:冷轧钢板厚度0.6MM 规格:4位装 |  | 个 | 1 | 186.83 |  |  |
| 13 | 不锈钢灭火器箱(二位装) | 材质:不锈钢厚度0.8MM 规格:2位装 |  | 个 | 1 | 178.81 |  |  |
| 14 | 不锈钢灭火器箱(四位装) | 材质:不锈钢厚度0.8MM 规格:4位装 |  | 个 | 1 | 257.50 |  |  |
| 15 | 防毒面具箱(二位装) | 材质:冷轧钢板厚度0.6MM 规格:2位装 模式:放2个灭火器+2个防毒面具 |  | 个 | 1 | 181.00 |  |  |
| 16 | 防毒面具箱(四位装) | 材质:冷轧钢板厚度0.6MM 规格:4位装 模式:放4个灭火器+4个防毒面具 |  | 个 | 1 | 240.00 |  |  |
| 17 | 防毒面具 | 材质:过滤式消防自救呼吸器 规格:TZL30型 模式:不少于30分钟 |  | 个 | 1 | 45.75 |  |  |
| 18 | 应急灯 | 材质:高亮LED灯珠 规格:PA-ZFZD-E1W-DT2 模式:应急时间90分钟 |  | 个 | 1 | 55.50 |  |  |
| 19 | 消防栓箱(650) | 材质:箱体冷轧钢,面板铝材 规格:650*450*220MM |  | 个 | 1 | 247.00 |  |  |
| 20 | 消防栓箱(800) | 材质:箱体冷轧钢,面板铝材 规格:800*650*240MM |  | 个 | 1 | 420.00 |  |  |
| 21 | 消防栓箱(950) | 材质:箱体冷轧钢,面板铝材 规格:950*650*240MM |  | 个 | 1 | 474.75 |  |  |
| 22 | 消防软管卷盘(套) | 材质:PVC软管 规格:20M长,内径25MM |  | 套 | 1 | 314.75 |  |  |
| 23 | 消防服套装五件套 | 材质:芳纶 规格:2020款灭火防护服、头盔、手套、灭火靴、腰带 |  | 套 | 1 | 3104.75 |  |  |
| 24 | 正压式消防空气呼吸器 | 材质:碳纤维复合气瓶 规格:气瓶容积≥6.8L 模式:时间不少于65分钟 |  | 套 | 1 | 3535.25 |  |  |
| 25 | 消防水带(含消防枪头) | 材质:橡胶 规格:口径65MM,长度25M |  | 个 | 1 | 210.00 |  |  |
| 26 | 消防枪头 | 材质:铝合金 规格:口径65MM |  | 个 | 1 | 42.63 |  |  |
| 27 | 消防栓单栓头 | 材质:球墨铸铁 规格:口径65MM |  | 个 | 1 | 107.50 |  |  |
| 28 | 安全出口指示牌(左向) | 材质:冷轧钢 规格:应急时间>90分钟 模式:接交流电 |  | 个 | 1 | 59.00 |  |  |
| 29 | 安全出口指示牌(右向) | 材质:冷轧钢 规格:应急时间>90分钟 模式:接交流电 |  | 个 | 1 | 59.00 |  |  |
| 30 | 安全出口指示牌(双向) | 材质:冷轧钢 规格:应急时间>90分钟 模式:接交流电 |  | 个 | 1 | 60.75 |  |  |
| 31 | 安全出口指示牌(无箭头) | 材质:冷轧钢 规格:应急时间>90分钟 模式:接交流电 |  | 个 | 1 | 60.50 |  |  |
| 32 | 安全出口指示牌(不锈钢) | 材质:不锈钢 规格:应急时间>90分钟 模式:接交流电 |  | 个 | 1 | 60.50 |  |  |
| 33 | 安全出口指示牌(泡沫) | 材质:PVC 规格:14*36CM,厚度0.3MM 模式:带背胶,自发光 |  | 个 | 1 | 25.25 |  |  |
| 34 | 灭火毯(1.5M) | 材质:玻璃纤维 规格:1.5M*1.5M,厚度0.4MM |  | 条 | 1 | 32.00 |  |  |
| 35 | 灭火毯(1.8M) | 材质:玻璃纤维 规格:2M*2M,厚度0.4MM |  | 条 | 1 | 91.75 |  |  |
| 36 | 微型消防站装备柜 | 材质:冷轧钢 规格:1.8M*1.6M*0.4M,厚度0.6MM |  | 个 | 1 | 945.50 |  |  |
| 37 | 消防沙桶 | 材质:烤漆材质 规格:12L 模式:半圆形,红色喷漆 |  | 个 | 1 | 27.50 |  |  |
| 38 | 消防栓扳手 | 材质:铸铁 规格:35CM,红色喷漆 模式:带50CM铁链 |  | 套 | 1 | 36.50 |  |  |
| 39 | 消防铁锹 | 材质:木质把柄,铁质铁锹头 规格:1M长,铲头厚度1MM |  | 个 | 1 | 33.00 |  |  |
| 40 | 消防沙箱 | 材质:304不锈钢,红色喷漆 规格:带箱盖,1.5个立方米 |  | 个 | 1 | 6034.25 |  |  |
| 41 | 消防沙箱 | 材质:304不锈钢,红色喷漆 规格:带箱盖,2个立方米 |  | 个 | 1 | 7297.50 |  |  |
| 42 | 消防沙箱 | 材质:304不锈钢,红色喷漆 规格:带箱盖,3个立方米 |  | 个 | 1 | 8547.50 |  |  |
| 43 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 材质:灭火药剂七氟丙烷 规格:40L(不含药剂,包安装) 模式:单柜式 |  | 套 | 1 | 3912.50 |  |  |
| 44 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 材质:灭火药剂七氟丙烷 规格:70L(不含药剂,包安装) 模式:单柜式 |  | 套 | 1 | 4306.75 |  |  |
| 45 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 材质:灭火药剂七氟丙烷 规格:90L(不含药剂,包安装) 模式:单柜式 |  | 套 | 1 | 4570.00 |  |  |
| 46 | 柜式七氟丙烷气体充装 | 材质:灭火药剂七氟丙烷 规格:包安装 |  | 公斤 | 1 | 79.25 |  |  |
| 47 | 警戒带 | 材质:涤纶布 规格:长度100M,宽度4CM |  | 卷 | 1 | 16.13 |  |  |
| 48 | 灭火器使用方法 | 材质:高清户外背胶 规格:30CM*17CM |  | 张 | 1 | 7.88 |  |  |
| 49 | 消防栓使用方法 | 材质:高清户外背胶 规格:30CM*17CM |  | 张 | 1 | 7.88 |  |  |
| 50 | 吸水膨胀袋 | 材质:加厚帆布,无纺布 规格:40CM*60CM 模式:内含高分子吸水树脂 |  | 个 | 1 | 13.45 |  |  |
| 51 | 立式消防稳压泵 | 材质:铸铁 规格:功率0.75KW 模式:整套包安装 |  | 套 | 1 | 1362.00 |  |  |
| 52 | 立式消防稳压泵 | 材质:铸铁 规格:功率1.5KW 模式:整套包安装 |  | 套 | 1 | 1515.00 |  |  |
| 53 | 立式消防稳压泵 | 材质:铸铁 规格:功率2.2KW 模式:整套包安装 |  | 套 | 1 | 1872.50 |  |  |
| 54 | 立式消防稳压泵 | 材质:铸铁 规格:功率3KW 模式:整套包安装 |  | 套 | 1 | 2215.00 |  |  |
| 55 | 立式消防增压泵 | 材质:铸铁 规格:功率7.5KW 模式:整套包安装 |  | 套 | 1 | 2792.50 |  |  |
| 56 | 立式消防增压泵 | 材质:铸铁 规格:功率37KW 模式:整套包安装 |  | 套 | 1 | 5715.00 |  |  |
| 57 | 立式消防增压泵 | 材质:铸铁 规格:功率45KW 模式:整套包安装 |  | 套 | 1 | 7063.75 |  |  |
| 58 | 立式消防增压泵 | 材质:铸铁 规格:功率55KW 模式:整套包安装 |  | 套 | 1 | 8555.00 |  |  |

- 注：本项目为一个整体，供应商须对全部内容进行报价，不得分拆报价。为匹配目前正在使用的相关消防设备的维修维护，供应商应提供符合本项目安装要求的消防器材，需对需求书“(三)采购消防器材技术要求”报价表目录中的每个消防设施设备产品提供一个品牌，并统一报一个下浮率。报价不计入服务总价之内，此报价只作为维保期间采购消防器材的价格。

供应商全称(加盖公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

- 日 期：       年     月    日

3.（以下格式文件由供应商根据需要选用）

节能、环保产品明细表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节字标志认证证书号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：1、各供应商所投产品属于财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》、财政部、国家环境保护总局发布的《环境标志产品政府采购清单》认证范围内的，必须按上表格式制作节能、环保产品投标价格明细表，并附相关明细证明材料，否则将视作普通产品投标。

2、关于《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》，若磋商文件无特别说明，则以截止发布采购公告日期前最新一期清单为准；若磋商文件有说明的，则以磋商文件为准。

3、上表内行数不够的自行添加。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：

供应商名称（加盖法人公章）：

日期：        年     月     日

4.中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购人、采购代理机构将按国家有关规定对中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》，供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、供应商应当根据采购文件中明确的采购标的所属行业，作为填写本声明函相应采购标的所属行业及判断所投货物制造商是否属于中小企业的依据。

5. （以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：        年     月     日

6.（以下格式文件由供应商根据需要选用）

- 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 7.报价函

报价函

致：广东省机电设备招标有限公司

我方审阅了贵方的竞争性磋商文件的全部内容，现提交我方的响应文件。

我方           （供应商全称）授权         （授权代表姓名）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的             项目磋商的有关活动，并进行报价。

签字代表在此声明并同意

1）我方愿意遵守招标公司竞争性磋商文件中的各项规定，提供符合“采购人需求”所要求的内容，消防设施维保、检测和消防控制室值守驻点服务投标报价为下浮率     %，消防器材采购投标报价为下浮率     %。

2）我方同意本报价从递交响应文件的截止之日起算90天内有效。如果我方的报价被接受，则直至合同终止时止，本报价始终有效。

3）我方在参与报价前已仔细研究了竞争性磋商文件和所有相关资料，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此竞争性磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意竞争性磋商文件的相关条款，放弃对竞争性磋商文件提出误解和质疑的一切权力。

4）我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

5）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据、信息或资料。

6）我方理解，最低报价不能成为成交供应商的唯一理由。

7）我方如果成为成交供应商，保证履行响应文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务和响应文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《合同》中的全部条款并按照竞争性磋商文件的要求向贵公司足额缴纳代理服务费。

8）我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9）所有有关本次报价的函电请寄：                                              。

供应商（单位公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

地址：

联系电话（手机/固话）：

电子邮箱：

日期：

备注：本报价函内容不得擅自删改。

## 8.

资格条件承诺函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定条件，具体包括：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

## 年  月  日

9.供应商资格要求中必须提交的其他资质证明文件

## 10.其他资质证明文件

#### 10.1 法定代表人证明书

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_________现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限至：      年     月     日

附：代表人性别：       年龄：      身份证号码：                           。

注册号码：                               企业类型：__________________________________

经营范围：                                                                        。

法定代表人身份证复印件（反面）粘贴处

法定代表人身份证复印件（正面）粘贴处

供应商（单位公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

联系电话（手机）：

职        务：

10.2 法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东省机电设备招标有限公司

本授权书声明：           是注册于（国家或地区）   的 （供应商名称）  的法定代表人，现任职务        ，有效证件号码：                 。现授权（姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就               项目采购（项目编号：                 ）的磋商和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年     月     日签字生效，特此声明。

授权代表身份证复印件（正面）粘贴处

授权代表身份证复印件（反面）粘贴处

供应商（单位公章）：

地址：

法定代表人（签字或签章）：

职务：

被授权人（签字）：

联系电话（手机）：

职务：

说明：

（1）法定代表人亲自签署“报价函”的，则无需提交本表。

（2）“报价函”由委托代理人签署的，须提交本授权委托证明书（要加盖单位公章及法定代表人的亲笔签字或盖章，缺一不可）。

#### （3）非法人磋商的，负责人指《营业执照》上载明的负责人。

10.3 对合同条款的应答

（两种情况请选择一种应答，在“£”上打“√”）

£ 合同条款全部满足

£ 1、不同意的合同条款（请列出修改意见）

2、其余合同条款全部满足。

供应商名称（单位公章）：

日期：    年   月    日

10.4 （以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1. 作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2. 联合体将严格按照文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3. 如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目            部分，（乙公司全称）负责本项目              部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员　（公司全称）　为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额　　%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式份，随响应文件装订份，送采购人份，联合体成员各一份；副本一式份，联合体成员各执 份。

甲公司全称：（盖章） 	乙公司全称：（盖章）	……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章） 	法定代表人（签字或盖章）	 法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日	　　年　　月　　日	　　年　　月　　日

注：1．联合投标时需签订本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

10.5名称变更

供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

## 11.同类项目业绩介绍

| 序号 | 合同名称 | 合同总价（万元） | 合同签订时间 | 业主单位联系人、联系电话 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

## 12.供应商获得认证或企业信誉证书一览表

| 序号 | 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

要求：请提供本表所列的证书资料。

## 13.采购人需求书响应情况一览表

说明：

- 供应商必须对应竞争性磋商文件采购人需求书条款逐条应答并按要求填写下表。

- 供应商响应描述：供应商按响应货物/服务实际数据填写。

- 供应商应按竞争性磋商文件采购人需求书要求附相关证明文件，如有任何一项不响应或不满足的视为负偏离。

- 偏离情况说明：供应商根据实际情况填写“正偏离”“完全响应”或“负偏离”。

| 序号 | 竞争性磋商文件条款描述 | 供应商响应描述 | 偏离情况说明 | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）标注“★”的实质性条款 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
|  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
| … |  |  |  | 见响应文件（）页 |
| (二)标注“▲”的重要条款 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 见响应文件（）页 |
| 2 |  |  |  | 见响应文件（）页 |
| ... |  |  |  | 见响应文件（）页 |
| （二）其他条款（一般条款） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
|  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
| … |  |  |  | 见响应文件（）页 |

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 14.实施计划等相关内容

供应商结合自身实际情况，根据采购人需求及服务、商务评分表内容自行编制（格式自拟）

## 15.供应商认为有必要说明的其他资料

## 16.成交服务费支付承诺书格式

成交服务费支付承诺书

致：广东省机电设备招标有限公司

我司在贵司组织的                  项目（项目编号：             ）报价中如获成交，我司保证在领取“成交通知书”前，按照磋商文件的相关规定向贵司缴纳成交服务费。

特此承诺！

另：

关于我司缴纳成交服务费后开具成交服务费发票的事宜，我司声明如下：

于下方£打“√”：

£ 请向我司开具成交服务费的“增值税普通发票”，开票信息如下：

（1）企业名称：

（2）纳税登记号：

£ 请向我司开具成交服务费的“增值税专用发票”，开票信息为：

（1）企业名称：

（2）纳税登记号：

（3）企业地址：

（4）办公电话（固话）：

（5）开户银行：

（6）账号：

特此声明！

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

注：如成交供应商不能通过广咨电子招投标交易平台网站（https://www.gzebid.cn）缴纳成交服务费，请联系项目负责人以其他方式（如银行转账等）缴纳。供应商请注意区分磋商保证金及成交服务费收款账号的区别，务必将保证金按磋商文件的要求存入指定的保证金专用账户，成交服务费存入成交通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。